## Tabelle1
1 | Lasttransformator (Energiequelle) | Sr [MVA] | U2r [kV] | Pv [kW] | z = uk [%] | I2r [A] | Zk [W] | zR [%] | zX [%]
2 | Sternschaltung | 100 | 110 | 700 | 12 | 524.8639 | 14.52 | 0.7 | 11.9796
3 | Impedanzen pro Strang | Betrag [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W]
4 | R | 0.847 | 0 | 0.847 | 0
5 | X | 14.4953 | 90 | 8.8794e-16 | 14.4953
6 | Zk | 14.52 | 86.6558 | 0.847 | 14.4953
7 | Zusatzspannungsquelle | Betrag [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W] |  |  | Ulängs [V] | Uquer [V]
8 | RZu | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  | Istwerte in Leitung A | 820 | 910
9 | XZu | 0.03 | 90 | 1.8377e-18 | 0.03 |  | Uist - Usoll | -5.6599 | -4.709
10 | ZkZu | 0.031623 | 71.5651 | 0.01 | 0.03
11 | Leitung A | Betrag [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W] | YLtgA" = 1/ ZLtgA" [S] |  | R / X | 0.24444
12 | RLtgA | 11 | 0 | 11 | 0 | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
13 | XLtgA | 45 | 90 | 2.7566e-15 | 45 | 0.021572 | -76.2605 | 0.0051235 | -0.020955
14 | ZLtgA | 46.3249 | 76.2637 | 11 | 45
15 | RLtgA" = RLtgA + RkZu | 11.01 | 0 | 11.01 | 0 | GLtgA" = 1/ RLtgA" [S]
16 | XLtgA + XkZu | 45.03 | 90 | 2.7584e-15 | 45.03 | Betrag [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W]
17 | ZLtgA" = ZLtgA + ZkZu | 46.3565 | 76.2605 | 11.01 | 45.03 | 0.090827 | 0 | 0.090827 | 0
18
19 | Leitung B | Betrag [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W] | YLtgB = 1/ ZLtgB [S] |  | R / X | 0.30769
20 | RLtgB | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
21 | XLtgB | 23.4 | 90 | 1.4334e-15 | 23.4 | 0.040845 | -72.8973 | 0.012012 | -0.039039
22 | ZLtgB | 24.4826 | 72.8973 | 7.2 | 23.4
23 | Winkeldifferenz | j ZLtgA [°] | j ZLtgB [°] | Differenz [°] |  | GLtgB = 1/ RLtgB [S]
24 |  | 76.2605 | 72.8973 | 3.3633 |  | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
25 | relative thermische Belastung in Leitung B höher |  |  |  |  | 0.13889 | 0 | 0.13889 | 0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 | Spannungen Leitung A | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  |  | ULL [V] | Winkel [°]
44 | Leiter-Sternpunkt-Spannung U0T | 63508.5296 | 0 | 63508.5296 | 0 | Leerlaufspannung |  | 110000 | 30
45 | UT = ILast Zk | 5027.3392 | 44.1619 | 3606.4835 | 3502.4871 | Spannungsfall |  | 8707.6069 | 74.1619
46 | UTKlem = U0T - UT | 60004.3544 | -3.3463 | 59902.0461 | -3502.4871 | Klemmenspannung |  | 103930.5904 | 26.6537
47
48 | Spannungen Leitung B | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V]
49 | Leiter-Sternpunkt-Spannung U0T | 63508.5296 | 0 | 63508.5296 | 0 | Leerlaufspannung |  | 110000 | 30
50 | UT = ILast Zk | 5027.3392 | 44.1619 | 3606.4835 | 3502.4871 | Spannungsfall |  | 8707.6069 | 74.1619
51 | UTKlem = U0T - UT | 60004.3544 | -3.3463 | 59902.0461 | -3502.4871 | Klemmenspannung |  | 103930.5904 | 26.6537
52
53 | Zusatzspannung in Leitung A | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] | Winkel der Leiterströme
54 | Querspannung U0Zu1 | 910 | 90 | 5.5744e-14 | 910 |  | j ILtgA [°] | j ILtgB [°] | Differenz [°]
55 | Längsspannung U0Zu2 | 820 | 0 | 820 | 0 |  | -42.4994 | -42.4904 | -0.008978
56 | U0Zu = U0Zu1 + U0Zu2 | 1224.949 | 47.978 | 820 | 910
57 | Leerlaufspannung U0T + U0Zu | 64334.9658 | 0.81046 | 64328.5296 | 910 | Sollwerte der |  | U0Zu1 quer [V] | 914.709
58 | Spannungsfall UZu = IcirA ZkZu | 0.54679 | 44.4464 | 0.39036 | 0.38288 | Zusatzspannungen |  | U0Zu2 längs [V] | 825.6599
59 | Kontrolle UZuKlem = U0Zu - UZu | 1224.4032 | 47.9796 | 819.6096 | 909.6171 |  |  | U0Zu / U0T [%] | 1.9288
60
61 | Summe der Spannungen | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  | Leiter-Leiter-Spannung | U [V] | Winkel [°]
62 | ULtgA = ILastA ZLtgA" | 5549.2763 | 31.5655 | 4728.2157 | 2904.9 |  |  | 9611.6285 | 61.5655
63 | ULtgB = ILastB ZLtgB | 5549.2763 | 31.5655 | 4728.2157 | 2904.9 |  |  | 9611.6285 | 61.5655
64 | ULast = ILast ZLast | 55544.6322 | -6.6241 | 55173.8304 | -6407.3871 | nacheilend | gegen Re | 96206.125 | 23.3759
65 | U0T = ILast Zk + ULtgA + ULast | 63508.5296 | 0 | 63508.5296 | 0 |  |  | 110000 | 30
66 | UTKlem + UZuKlem | 60776.9895 | -2.4451 | 60721.6557 | -2592.87 |  |  | 105268.8337 | 27.5549
67 | UTKlem = U0T - UT | 60004.3544 | -3.3463 | 59902.0461 | -3502.4871 |  |  | 103930.5904 | 26.6537
68
69 | Kreisstrom in den Leitungen | Zcir [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W]
70 | Zcir = ZLtgA + ZLtgB + ZkZu | 70.8431 | 75.0967 | 18.22 | 68.46 | induktiv
71 |  | IcirA [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A]
72 | IcirA = U0Zu / Zcir | 17.291 | -27.1187 | 15.3901 | -7.8819 | nacheilend | gegen Re
73 | IcirB = - IcirA | 17.291 | 152.8813 | -15.3901 | 7.8819 | voreilend | gegen Re
74
75 | Parallelschaltung Ltg A und Ltg B
76 | Leitwerte / Impedanzen | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
77 | YLtgA" + YLtgB [S] | 0.062393 | -74.0595 | 0.017136 | -0.059994
78 | ZLtgA" // ZLtgB [W] | 16.0275 | 74.0595 | 4.4018 | 15.4112
79 | ZLtgA" + ZLtgB [W] | 70.8115 | 75.0983 | 18.21 | 68.43
80 | Verhältnisse | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
81 | ZLtgA" / ( ZLtgA" + ZLtgB) | 0.65465 | 1.1622 | 0.65451 | 0.013279
82 | ZLtgB / ( ZLtgA" + ZLtgB) | 0.34574 | -2.201 | 0.34549 | -0.013279
83
84 | Wirkwiderstände / Leitwerte | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
85 | RLtgA" + RLtgB [W] | 18.21 | 0 | 18.21 | 0
86 | GLtgA" + GLtgB [S] | 0.22972 | 0 | 0.22972 | 0
87 | RLtgA" // RLtgB [W] | 4.3532 | 0 | 4.3532 | 0
88 | Verhältnisse | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
89 | RLtgA" / ( RLtgA" + RLtgB) | 0.60461 | 0 | 0.60461 | 0
90 | RLtgB / ( RLtgA" + RLtgB) | 0.39539 | 0 | 0.39539 | 0
91
92 | Impedanz der Last (Sternschaltung; symmetrisch; Last spannungsunabhängig)
93 | Daten pro Strang | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] |  | sgn jLast [°] |  | ULast / UT
94 | ZLast | 160.4244 | 35.8698 | 130 | 94 | induktiv | 1 |  | 0.92568
95 | cosjLast | 0.78 | 38.7394 | Re [W] | Im [W]
96 | Berechnung von R und X aus Z | 160 | 38.7394 | 124.8 | 100.1247
97 | Leistung an der Last | [MVA] | P [MW] | Q [Mvar] |  | ULast [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V]
98 |  | 19.2315 | 12.5871 | -14.5402 |  | 55544.6322 | -6.6241 | 55173.8304 | -6407.3871
99 | Impedanz am Transformator | Betrag [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W]
100 | ZLast + (ZLtgA" // ZLtgB) | 173.305 | 39.1477 | 134.4018 | 109.4112
101
102 | Laststrom
103 | Gesamtimpedanz | Betrag [W] | Winkel [°] | Re [W] | Im [W] |  |  | jULast - j ILast [°]
104 | ZS = Zk + ZLast + (ZLtgA" // ZLtgB) | 183.4258 | 42.494 | 135.2488 | 123.9064 | induktiv |  | 35.8698
105 | Laststrom | Betrag [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A]
106 | ILast = U0T / ZS | 346.2355 | -42.494 | 255.2962 | -233.8864 | nacheilend | gegen Re
107 | I²Last | 119879.0086 | -84.9879 | 10473.3131 | -119420.6281
108
109 | Verteilung des Laststromes auf den Leitungen
110 | natürliche Verteilung | ILtg [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | Im / Re | ILtgA / ILtgB | ILtgA / ILast | ILtgB / ILast
111 | ILtgA = ILast ZLtgB / ( ZLtgA" + ZLtgB) | 119.7088 | -44.695 | 85.0963 | -84.1951 | -0.98941 | 0.52814 | 0.34574 | 0.65465
112 | ILtgB = ILast ZLtgA" / ( ZLtgA" + ZLtgB) | 226.6616 | -41.3317 | 170.1999 | -149.6913 | -0.8795 | RLtgB / RLtgA | RLtgA / XLtgA | RLtgB / XLtgB
113 | ILast = ILtgA + ILtgB | 346.2355 | -42.494 | 255.2962 | -233.8864 | -0.91614 | 0.65395 | 0.24444 | 0.30769
114
115 | optimale Verteilung | ILtg [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | Im / Re | ILtgA* / ILtgB* | ILtgA / ILast | ILtgB / ILast
116 | ILtgA* = ILast RLtgB / ( RLtgA" + RLtgB) | 136.8971 | -42.494 | 100.9408 | -92.4757 | -0.91614 | 0.65395 | 0.39539 | 0.60461
117 | ILtgB* = ILast RLtgA" / ( RLtgA" + RLtgB) | 209.3384 | -42.494 | 154.3554 | -141.4107 | -0.91614 | ILtgA# / ILtgB# | ILtgA# / ILast | ILtgB# / ILast
118 | ILast = ILtgA* + ILtgB* | 346.2355 | -42.494 | 255.2962 | -233.8864 | -0.91614 | 0.65 | 0.39394 | 0.60606
119
120
121 | vorgegebene Verteilung (Sollwerte) | ILtg [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | Im / Re | Sollwerte | Ulängs [V] | Uquer [V]
122 | ILtgA# = ILtgA + IcirA | 136.3958 | -42.494 | 100.5712 | -92.1371 | -0.91614 |  | 825.6599 | 914.709
123 | ILtgB# = ILtgB - IcirA | 209.8397 | -42.494 | 154.725 | -141.7493 | -0.91614
124 | ILast = ILtgA# + ILtgB# | 346.2355 | -42.494 | 255.2962 | -233.8864 | -0.91614
125
126 | tatsächliche Verteilung (Istwerte) | ILtg [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | Im / Re | ILtgA# / ILtgB# | ILtgA# / ILast | ILtgB# / ILast
127 | ILtgA ist = ILtgA + IcirA ist | 136.2927 | -42.4994 | 100.4865 | -92.077 | -0.91631 | 0.64919 | 0.39364 | 0.60636
128 | ILtgB ist = ILtgB - IcirA ist | 209.9428 | -42.4904 | 154.8098 | -141.8094 | -0.91602 | Istwerte | Ulängs [V] | Uquer [V]
129 | ILast = ILtgA ist + ILtgB ist | 346.2355 | -42.494 | 255.2962 | -233.8864 | -0.91614 |  | 820 | 910
130
131 | Erforderliche Korrekturwerte für vorgegebene Stromverteilung | [5 empty] | Vorgaben
132 | Korrekturstrom | Betrag [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | Im / Re | ILtgA# / ILtgB# | tanj | arctanj
133 | Icir soll = ILtgA# - ILtgA | 17.3939 | -27.1676 | 15.4749 | -7.942 | -0.51322 | 0.65 | -0.91614 | -42.494
134 | - Icir soll = ILtgB# - ILtgB# | 17.3939 | 152.8324 | -15.4749 | 7.942 | -0.51322 | ILtgA# / ILast | ILtgB# / ILast
135 | Istwert in Leitung A IcirA ist = U0Zu / Zcir | 17.291 | -27.1187 | 15.3901 | -7.8819 | -0.51214 | 0.39394 | 0.60606
136
137 | Korrekturspannung | Betrag [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  |  |  | Winkel [°]
138 | U0ZuA = Icir Zcir | 1232.2365 | 47.9291 | 825.6599 | 914.709 |  |  | j UZA - j Icir soll | 75.0967
139 | oder U0ZuB = - Icir Zcir | 1232.2365 | -132.0709 | -825.6599 | -914.709 |  |  | j ULtgA - j ULtgB | 0.81046
140 | % von UT | 1.9403 |  | Ulängs soll | Uquer soll
141
142 | Leistungen an den Leitungsimpedanzen (pro Strang)
143 | Quadratzahlen | I²LtgA | I²LtgB | I²LtgA# | I²LtgB# |  |  | RLtgB / RLtgA | 0.65395
144 |  | 14330.2 | 51375.4884 | 18575.6924 | 44075.9838 |  |  | PA / PB | 0.42653
145 | UT*Klem / UTKlem [%] | 1.2876 | [5 empty] | PA# / PB# | 0.64446
146 | Leitung A | S [kVA] | (I²Ltg ZLtg) | P [kW] | (I²Ltg RLtg) | Q [kVar] | (I²Ltg XLtg) | SA / SB | 0.52778
147 | ungeregelt; ohne Zusatzspannung | 663.8456 |  | 157.7755 |  | 645.2889 |  | SA# / SB# | 0.79744
148 | bei geregelter Stromverteilung | 860.5178 |  | 204.5184 |  | 836.4634
149 | Differenz | 196.6722 |  | 46.7429 |  | 191.1745 | höhere Belastung (Erwärmung)
150 | Änderung der Leistungen [%] | 29.6262 |  | 29.6262 |  | 29.6262
151
152 | Leitung B | S [kVA] | (I²Ltg ZLtg) | P [kW] | (I²Ltg RLtg) | Q [kVar] | (I²Ltg XLtg)
153 | ungeregelt; ohne Zusatzspannung | 1257.8079 |  | 369.9035 |  | 1202.1864
154 | bei geregelter Stromverteilung | 1079.0967 |  | 317.3471 |  | 1031.378
155 | Differenz | -178.7112 |  | -52.5564 |  | -170.8084 | Reduzierung der Belastung
156 | Änderung der Leistungen [%] | -14.2081 |  | -14.2081 |  | -14.2081
157
158 | Leitung A und Leitung B | S [kVA] | (I²Ltg ZLtg) | P [kW] | (I²Ltg RLtg) | Q [kVar] | (I²Ltg XLtg)
159 | ungeregelt; ohne Zusatzspannung | 1921.6536 |  | 527.679 |  | 1847.4753
160 | bei geregelter Stromverteilung | 1939.6146 |  | 521.8655 |  | 1867.8414
161
162 | Differenzen | S [kVA] | (I²Ltg ZLtg) | P [kW] | (I²Ltg RLtg) | Q [kVar] | (I²Ltg XLtg)
163 | ungeregelt - geregelt | 17.961 |  | -5.8136 |  | 20.3661 |  | LtgA | LtgB
164 | Bilanz der Leistungen [%] | 0.93466 |  | -1.1017 |  | 1.1024 |  | PLtg / Pmin | PLtg / Pmin
165 |  |  | PLtg - Pmin | PLtg# - Pmin | Differenz |  | ungeregelt | 0.30233 | 0.70882
166 | Pmin = I²Last(RLtgA" //RLtgB) [kW] | 521.8588 | 5.8202 | 0.0066549 | -5.8136 |  | geregelt | 0.3919 | 0.60811
167 | Leiterspannungen (Leiter-Sternpunkt)
168 |  | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  |  | U [V] | Winkel [°]
169 | ULtgA = ILastA ZLtgA" [V] | 5549.2763 | 31.5655 | 4728.2157 | 2904.9 |  |  | 9611.6285 | 61.5655
170
171 | ULtgB = ILastB ZLtgB [V] | 5549.2763 | 31.5655 | 4728.2157 | 2904.9 |  |  | 9611.6285 | 61.5655
172
173 | ULtgA# = ILtgA# ZLtgA" | 6318.0452 | 33.7611 | 5252.581 | 3511.1377 |  |  | 10943.1753 | 63.7611
174
175 | ULtgB# + UZu [V] | 6318.0452 | 33.7611 | 5252.581 | 3511.1377 |  |  | 10943.1753 | 63.7611
176 | ULtgB# = ILtgB# ZLtgB | 5139.9557 | 30.4068 | 4432.9714 | 2601.5206 |  |  | 8902.6644 | 60.4068
177
178 | Schleife: ULtgA# + UZu - ULtgB# | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | U [V] | Winkel [°]
179 | ULtgA - ULtgA# | 801.5505 | -130.8582 | -524.3653 | -606.2377 |  |  | 1388.3261 | -100.8582