## E28-FAL
1 | Daten an der Last |  |  |  | Art der Last | induktiv | Leitungsdaten |  |  | Umrechnungen
2 | ULast D [kV] | 20 |  | ind. = - 1 | kap. = + 1 | -1 | RLtg / XLtg | R'Ltg[W/km] | RLtg [W] | RLtg [W] | XLtg [W] | j XL [W/km]
3 | [6 empty] | 0.71429 | 0.1 | 4.5 | 5 | 7 | 0.15
4 | Strang | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
5 | ULast Y [kV] | 11.547 | 0 | 11547.0054 | 0 |  |  | L'Ltg [mH/km] | XLtg [W] | R' [W/km] | L' [mH/km] | L' [mH/km]
6 |  | Betrag | Winkel [°] | Re | Im |  |  | 0.4 | 5.6549 | 0.11111 | 0.49515 | 0.47746
7 | ILast [A] | 211.47 | -30.6834 | 181.8642 | -107.9119
8 | cosjLast | 0.86 |  | Umrechnung | PLast [kW] | ILast [A] |  | Leitungslänge [km] | jXL [W/km] | ZLtg [W] | Winkel | L [mH]
9 | PLast [kW] | 2099.9869 |  |  | 2100 | 211.4713 |  | 45 | 0.12566 | 7.2269 | 51.4881 | 22.2817
10
11 | Spannungsfall auf der Leitung |  |  | U''Ltg [V] | 1439.9651 | nach Näherungsformel |  |  |  |  | Verluste auf der Leitung [kW] | 201.238
12 |  |  |  | U'Ltg [V] | 1436.3385 | nach Leitungsgleichung (Seite 2) |  |  |  |  | Anteil an der Last [%] | 9.5828
13
14 | [9 empty] | U''Ltg [V] | RLtg / XLtg | XLtg [W]
15 | [9 empty] | 1308.3005 | 1 | 4.5
16 | [9 empty] | 1410.6274 | 0.83333 | 5.4
17 | [9 empty] | 1514.9259 | 0.71429 | 6.3
18 | [9 empty] | 1621.1493 | 0.625 | 7.2
19 | [9 empty] | 1729.2514 | 0.55556 | 8.1
20 | [9 empty] | 1839.1865 | 0.5 | 9
21 | [9 empty] | 1950.91 | 0.45455 | 9.9
22 | [9 empty] | 2064.3778 | 0.41667 | 10.8
23 | [9 empty] | 2179.5466 | 0.385 | 11.6883
24 | [9 empty] | 2296.374 | 0.35714 | 12.6
25 | [9 empty] | 2414.8183 | 0.33333 | 13.5
26 | [9 empty] | 2534.8388 | 0.3125 | 14.4
27 | [9 empty] | 2656.3955 | 0.29412 | 15.3
28 | [9 empty] | 2742.3782 | 0.28249 | 15.93
29
30
31 | Drehstromleitung | [7 empty] | Summenwerte der Leitung
32 | R' [W/km] | L' [mH/km] | jXL [W/km] | C' [nF/km] | G' [nS/km] | [MW/km] | lLtg [km] |  | G' [nS] | Abltg [kW] | C [nF]
33 | 0.1 | 0.4 | 0.12566 | 8 | 100 | 10 | 45 |  | 4500 | 222.2222 | 360
34
35
36 |  |  |  |  | Verluste auf der Leitung | P [MW] | S [MVA] | Q [Mvar]
37 |  |  |  |  | Betrag | 0.20129 | 0.29487 | -0.23506
38 | Leitungsanfang |  |  |  | relativer Anteil [%] | 9.5851 | 12.0755 | 18.8645 |  |  | Leitungsende
39 | UTY [V] | 12983.3439 | [8 empty] | ULast Y [V] | 11547.0054
40 | Winkel [°] | 2.4101 | [8 empty] | Winkel [°] | 0
41 | UTD [V] | 22487.8008 | [8 empty] | ULast D [V] | 19999.9907
42
43 | IT [A] | 210.7875 | [8 empty] | ILast [A] | 211.4713
44 | Winkel [°] | -32.7657 | [8 empty] | Winkel [°] | -30.6834
45 | cosjT | 0.84089 | [8 empty] | cosjLast | 0.86
46 | sinjT | -0.54121 | [8 empty] | sinjLast | -0.51029
47
48 | P [MW] | 2.3013 | [8 empty] | P [MW] | 2.1
49 | S [MVA] | 2.7367 | [8 empty] | S [MVA] | 2.4419
50 | Q [Mvar] | -1.4811 | [8 empty] | Q [Mvar] | -1.2461
51
52
53 | Spannungsfall auf der Leitung | [5 empty] | Näherungsformel (ohne Ra und Cb)
54 | mit Leitungsgleichung |  |  | ULast - U'Ltg [%] |  |  |  |  | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
55 |  | U'Ltg [V] | 1436.3385 | 12.4391 |  |  |  | ULast Y [V] | 11547.0054 | 0 | 11547.0054 | 0
56 | mit Näherungsformel |  |  | U''Ltg - U'Ltg [%] |  |  |  | DULtg Y = ZLtg ILast [V] | 1528.2738 | 20.8047 | 1428.6251 | 542.8178
57 |  | U''Ltg [V] | 1439.9742 | 0.25312 |  |  |  | UTY = ULast Y + DULtg Y [V] | 12986.9796 | 2.3955 | 12975.6305 | 542.8178
58
59 | Längsspannung
60 |  |  | ILast (Rcosj + Xsinj) | I Rcosj | I Xsinj |  |  | U''Ltg Y = UT Y - ULast Y [V] | 1439.9742 | # | # | #
61 |  | U'''Ltg [V] | 1428.6251 | 818.394 | 610.2311
62
63
64 | Leitungsgleichungen (Küpfmüller; Theoretische Elektrotechnik; 7. Auflage 1959)
65 | [9 empty] | A | B
66 | Übertragungswinkel |  | b [km-1] | bl [rad] | bl [°] | R' G' | w L' | w C' | w2 L' C' | R'² + w² L'² | G'² + w² C'² | (A B)1/2
67 |  |  | 0.00059572 | 0.026808 | 1.536 | [km-2] | [W/km] | [nS/km] | [km-2] | [W² km-2] | [S² km-2] | [km-2]
68 | [5 empty] | 1e-08 | 0.12566 | 2513.2741 | 3.1583e-07 | 0.025791 | 6.3265e-12 | 4.0394e-07
69
70 | Übertragungsdämpfung |  | a [km-1] | al |  | R'G'+ w² L'C' | R' w C' | G' w L' | w (R'C'+G'L') |  | w L' / R' | w C' / G'
71 |  |  | 0.00022149 | 0.0099671 |  | 3.0583e-07 | [km-2] | [km-2] | 2.6389e-07 | tan | 1.2566 | 25.1327
72 | [6 empty] | 2.5133e-07 | 1.2566e-08 |  | [°] | 51.4881 | 87.7215
73
74 | Wellenwiderstand |  | Z0 [W] | j [°] |  | sinh al | 0.0099672 | sin bl | 0.026804 | sinh gl | 0.0099637 | 0.026806
75 |  |  | 252.6835 | -18.1167 |  | cosh al | 1 | cos bl | 0.99964 | cosh gl | 0.99969 | 0.00026716
76
77 |  |  | U1 = U2 coshgl + I2 Z0 sinhgl | [5 empty] | I1 = I2 coshgl + (U2/Z0) sinhgl
78
79 |  |  | Betrag | Winkel [°] | Re | Im |  |  | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
80 |  | coshgl | 0.99969 | 0.015312 | 0.99969 | 0.00026716 |  | I2 = ILast [A] | 211.4713 | -30.6834 | 181.8653 | -107.9126
81 |  | ULast * coshgl [V] | 11543.4303 | 0.015312 | 11543.4299 | 3.085 |  | ILast * coshgl [A] | 211.4058 | -30.6681 | 181.8379 | -107.8305
82 |  | I2 = ILast [A] | 211.4713 | -30.6834 | 181.8653 | -107.9126 |  | Z0 [W] | 252.6835 | -18.1167 | 240.1568 | -78.5727
83 |  | Z0 [W] | 252.6835 | -18.1167 | 240.1568 | -78.5727 |  | U2 / Z0 [A] | 45.6975 | 18.1167 | 43.4321 | 14.2098
84 |  | ILast * Z0 [V] | 53435.3163 | -48.8001 | 35197.2106 | -40205.589 |  | I2 / Z0 * sinhgl [A] | 1.3068 | 87.7266 | 0.05184 | 1.3058
85 |  | sinhgl | 0.028597 | 69.6099 | 0.0099637 | 0.026806 |  | ZLast [W] | 54.6032 | 30.6834 | 46.9587 | 27.8637
86 |  | ILast * Z0 * sinhgl [V] | 1528.1161 | 20.8098 | 1428.4293 | 542.889 |  | I1 = ITrafo [A] | 210.7875 | -30.3556 | 181.8897 | -106.5247
87 |  | U1 = UTrafo [V] | 12983.3439 | 2.4101 | 12971.8592 | 545.9739 |  |  | j1 = jI1 - jU1 [°] | -32.7657 | P [MW] | Q [Mvar]
88 |  | cosjTrafo | 0.84089 |  |  |  |  | U1 * I1 [MVA] | 2.7367 | -32.7657 | 2.3013 | -1.4811
89
90
| ZLtg [W] | Winkel | Re | Im | DULtg [V] | Winkel | Re | Im | UTY [V] | Winkel | Re | Im | ULtg
1 | 6.364 | 45 | 4.5 | 4.5 | 1345.7868 | 14.3166 | 1303.9924 | 332.7854 | 12855.3059 | 1.4834 | 12850.9977 | 332.7854 | 1308.3005
0.98039 | 6.4279 | 45.5673 | 4.5 | 4.59 | 1359.3113 | 14.8838 | 1313.7044 | 349.1532 | 12865.4485 | 1.5551 | 12860.7098 | 349.1532 | 1318.4431
0.96154 | 6.4925 | 46.1233 | 4.5 | 4.68 | 1372.9664 | 15.4399 | 1323.4165 | 365.521 | 12875.6112 | 1.6268 | 12870.4219 | 365.521 | 1328.6059
0.9434 | 6.5577 | 46.6683 | 4.5 | 4.77 | 1386.7483 | 15.9849 | 1333.1286 | 381.8888 | 12885.7941 | 1.6983 | 12880.1339 | 381.8888 | 1338.7887
0.92593 | 6.6234 | 47.2026 | 4.5 | 4.86 | 1400.6532 | 16.5192 | 1342.8406 | 398.2566 | 12895.997 | 1.7697 | 12889.846 | 398.2566 | 1348.9916
0.90909 | 6.6897 | 47.7263 | 4.5 | 4.95 | 1414.6774 | 17.0429 | 1352.5527 | 414.6243 | 12906.2199 | 1.841 | 12899.5581 | 414.6243 | 1359.2145
0.89286 | 6.7566 | 48.2397 | 4.5 | 5.04 | 1428.8175 | 17.5563 | 1362.2648 | 430.9921 | 12916.4628 | 1.9122 | 12909.2702 | 430.9921 | 1369.4574
0.87719 | 6.824 | 48.743 | 4.5 | 5.13 | 1443.0701 | 18.0596 | 1371.9768 | 447.3599 | 12926.7255 | 1.9833 | 12918.9822 | 447.3599 | 1379.7201
0.86207 | 6.8919 | 49.2364 | 4.5 | 5.22 | 1457.4318 | 18.553 | 1381.6889 | 463.7277 | 12937.0081 | 2.0542 | 12928.6943 | 463.7277 | 1390.0028
0.84746 | 6.9603 | 49.7201 | 4.5 | 5.31 | 1471.8996 | 19.0367 | 1391.401 | 480.0954 | 12947.3106 | 2.1251 | 12938.4064 | 480.0954 | 1400.3052
0.83333 | 7.0292 | 50.1944 | 4.5 | 5.4 | 1486.4701 | 19.511 | 1401.113 | 496.4632 | 12957.6328 | 2.1958 | 12948.1184 | 496.4632 | 1410.6274
0.81967 | 7.0986 | 50.6595 | 4.5 | 5.49 | 1501.1406 | 19.9761 | 1410.8251 | 512.831 | 12967.9747 | 2.2664 | 12957.8305 | 512.831 | 1420.9693
0.80645 | 7.1684 | 51.1155 | 4.5 | 5.58 | 1515.9081 | 20.4321 | 1420.5372 | 529.1988 | 12978.3362 | 2.3369 | 12967.5426 | 529.1988 | 1431.3309
0.79365 | 7.2387 | 51.5627 | 4.5 | 5.67 | 1530.7697 | 20.8793 | 1430.2493 | 545.5666 | 12988.7174 | 2.4073 | 12977.2546 | 545.5666 | 1441.7121
0.78125 | 7.3094 | 52.0013 | 4.5 | 5.76 | 1545.7227 | 21.3179 | 1439.9613 | 561.9343 | 12999.1182 | 2.4776 | 12986.9667 | 561.9343 | 1452.1128
0.76923 | 7.3805 | 52.4314 | 4.5 | 5.85 | 1560.7646 | 21.748 | 1449.6734 | 578.3021 | 13009.5385 | 2.5478 | 12996.6788 | 578.3021 | 1462.5331
0.75758 | 7.4521 | 52.8533 | 4.5 | 5.94 | 1575.8928 | 22.1699 | 1459.3855 | 594.6699 | 13019.9783 | 2.6178 | 13006.3908 | 594.6699 | 1472.9729
0.74627 | 7.524 | 53.2672 | 4.5 | 6.03 | 1591.1048 | 22.5838 | 1469.0975 | 611.0377 | 13030.4375 | 2.6878 | 13016.1029 | 611.0377 | 1483.4321
0.73529 | 7.5963 | 53.6732 | 4.5 | 6.12 | 1606.3983 | 22.9898 | 1478.8096 | 627.4054 | 13040.9161 | 2.7576 | 13025.815 | 627.4054 | 1493.9107
0.72464 | 7.669 | 54.0715 | 4.5 | 6.21 | 1621.7709 | 23.3881 | 1488.5217 | 643.7732 | 13051.4141 | 2.8273 | 13035.5271 | 643.7732 | 1504.4087
0.71429 | 7.7421 | 54.4623 | 4.5 | 6.3 | 1637.2204 | 23.7789 | 1498.2337 | 660.141 | 13061.9313 | 2.8969 | 13045.2391 | 660.141 | 1514.9259
0.70423 | 7.8155 | 54.8458 | 4.5 | 6.39 | 1652.7446 | 24.1624 | 1507.9458 | 676.5088 | 13072.4678 | 2.9664 | 13054.9512 | 676.5088 | 1525.4624
0.69444 | 7.8893 | 55.2222 | 4.5 | 6.48 | 1668.3415 | 24.5388 | 1517.6579 | 692.8766 | 13083.0235 | 3.0358 | 13064.6633 | 692.8766 | 1536.0181
0.68493 | 7.9633 | 55.5915 | 4.5 | 6.57 | 1684.0091 | 24.9081 | 1527.3699 | 709.2443 | 13093.5984 | 3.1051 | 13074.3753 | 709.2443 | 1546.593
0.67568 | 8.0378 | 55.9541 | 4.5 | 6.66 | 1699.7453 | 25.2706 | 1537.082 | 725.6121 | 13104.1923 | 3.1742 | 13084.0874 | 725.6121 | 1557.1869
0.66667 | 8.1125 | 56.3099 | 4.5 | 6.75 | 1715.5483 | 25.6265 | 1546.7941 | 741.9799 | 13114.8053 | 3.2433 | 13093.7995 | 741.9799 | 1567.7999
0.65789 | 8.1875 | 56.6593 | 4.5 | 6.84 | 1731.4164 | 25.9759 | 1556.5062 | 758.3477 | 13125.4374 | 3.3122 | 13103.5115 | 758.3477 | 1578.432
0.64935 | 8.2629 | 57.0023 | 4.5 | 6.93 | 1747.3476 | 26.3189 | 1566.2182 | 774.7154 | 13136.0884 | 3.381 | 13113.2236 | 774.7154 | 1589.083
0.64103 | 8.3385 | 57.3391 | 4.5 | 7.02 | 1763.3403 | 26.6557 | 1575.9303 | 791.0832 | 13146.7583 | 3.4498 | 13122.9357 | 791.0832 | 1599.7529
0.63291 | 8.4144 | 57.6698 | 4.5 | 7.11 | 1779.3928 | 26.9864 | 1585.6424 | 807.451 | 13157.4471 | 3.5184 | 13132.6477 | 807.451 | 1610.4417
0.625 | 8.4906 | 57.9946 | 4.5 | 7.2 | 1795.5036 | 27.3112 | 1595.3544 | 823.8188 | 13168.1547 | 3.5868 | 13142.3598 | 823.8188 | 1621.1493
0.61728 | 8.567 | 58.3136 | 4.5 | 7.29 | 1811.671 | 27.6302 | 1605.0665 | 840.1866 | 13178.8811 | 3.6552 | 13152.0719 | 840.1866 | 1631.8758
0.60976 | 8.6437 | 58.627 | 4.5 | 7.38 | 1827.8936 | 27.9436 | 1614.7786 | 856.5543 | 13189.6263 | 3.7235 | 13161.784 | 856.5543 | 1642.6209
0.60241 | 8.7207 | 58.9348 | 4.5 | 7.47 | 1844.17 | 28.2514 | 1624.4906 | 872.9221 | 13200.3902 | 3.7917 | 13171.496 | 872.9221 | 1653.3848
0.59524 | 8.7979 | 59.2373 | 4.5 | 7.56 | 1860.4986 | 28.5539 | 1634.2027 | 889.2899 | 13211.1727 | 3.8597 | 13181.2081 | 889.2899 | 1664.1673
0.58824 | 8.8754 | 59.5345 | 4.5 | 7.65 | 1876.8782 | 28.851 | 1643.9148 | 905.6577 | 13221.9738 | 3.9276 | 13190.9202 | 905.6577 | 1674.9684
0.5814 | 8.9531 | 59.8265 | 4.5 | 7.74 | 1893.3073 | 29.1431 | 1653.6268 | 922.0255 | 13232.7934 | 3.9955 | 13200.6322 | 922.0255 | 1685.7881
0.57471 | 9.031 | 60.1135 | 4.5 | 7.83 | 1909.7849 | 29.4301 | 1663.3389 | 938.3932 | 13243.6316 | 4.0632 | 13210.3443 | 938.3932 | 1696.6262
0.56818 | 9.1091 | 60.3955 | 4.5 | 7.92 | 1926.3095 | 29.7121 | 1673.051 | 954.761 | 13254.4883 | 4.1308 | 13220.0564 | 954.761 | 1707.4829
0.5618 | 9.1875 | 60.6728 | 4.5 | 8.01 | 1942.88 | 29.9894 | 1682.7631 | 971.1288 | 13265.3633 | 4.1983 | 13229.7684 | 971.1288 | 1718.3579
0.55556 | 9.2661 | 60.9454 | 4.5 | 8.1 | 1959.4952 | 30.262 | 1692.4751 | 987.4966 | 13276.2568 | 4.2656 | 13239.4805 | 987.4966 | 1729.2514
0.54945 | 9.3448 | 61.2134 | 4.5 | 8.19 | 1976.1541 | 30.53 | 1702.1872 | 1003.8643 | 13287.1685 | 4.3329 | 13249.1926 | 1003.8643 | 1740.1631
0.54348 | 9.4238 | 61.4769 | 4.5 | 8.28 | 1992.8554 | 30.7935 | 1711.8993 | 1020.2321 | 13298.0986 | 4.4001 | 13258.9046 | 1020.2321 | 1751.0932
0.53763 | 9.503 | 61.736 | 4.5 | 8.37 | 2009.5982 | 31.0526 | 1721.6113 | 1036.5999 | 13309.0469 | 4.4671 | 13268.6167 | 1036.5999 | 1762.0415
0.53191 | 9.5824 | 61.9908 | 4.5 | 8.46 | 2026.3814 | 31.3074 | 1731.3234 | 1052.9677 | 13320.0134 | 4.5341 | 13278.3288 | 1052.9677 | 1773.008
0.52632 | 9.6619 | 62.2415 | 4.5 | 8.55 | 2043.2041 | 31.558 | 1741.0355 | 1069.3355 | 13330.998 | 4.6009 | 13288.0409 | 1069.3355 | 1783.9926
0.52083 | 9.7416 | 62.488 | 4.5 | 8.64 | 2060.0652 | 31.8046 | 1750.7475 | 1085.7032 | 13342.0008 | 4.6676 | 13297.7529 | 1085.7032 | 1794.9954
0.51546 | 9.8216 | 62.7305 | 4.5 | 8.73 | 2076.9638 | 32.0471 | 1760.4596 | 1102.071 | 13353.0216 | 4.7342 | 13307.465 | 1102.071 | 1806.0162
0.5102 | 9.9016 | 62.9691 | 4.5 | 8.82 | 2093.899 | 32.2857 | 1770.1717 | 1118.4388 | 13364.0604 | 4.8007 | 13317.1771 | 1118.4388 | 1817.055
0.50505 | 9.9819 | 63.2039 | 4.5 | 8.91 | 2110.87 | 32.5205 | 1779.8837 | 1134.8066 | 13375.1172 | 4.8671 | 13326.8891 | 1134.8066 | 1828.1118
0.5 | 10.0623 | 63.4349 | 4.5 | 9 | 2127.8758 | 32.7515 | 1789.5958 | 1151.1743 | 13386.1919 | 4.9334 | 13336.6012 | 1151.1743 | 1839.1865
0.49505 | 10.1429 | 63.6623 | 4.5 | 9.09 | 2144.9157 | 32.9789 | 1799.3079 | 1167.5421 | 13397.2845 | 4.9995 | 13346.3133 | 1167.5421 | 1850.2791
0.4902 | 10.2236 | 63.8861 | 4.5 | 9.18 | 2161.9889 | 33.2027 | 1809.02 | 1183.9099 | 13408.395 | 5.0656 | 13356.0253 | 1183.9099 | 1861.3896
0.48544 | 10.3045 | 64.1064 | 4.5 | 9.27 | 2179.0945 | 33.4229 | 1818.732 | 1200.2777 | 13419.5232 | 5.1315 | 13365.7374 | 1200.2777 | 1872.5178
0.48077 | 10.3855 | 64.3232 | 4.5 | 9.36 | 2196.2318 | 33.6398 | 1828.4441 | 1216.6455 | 13430.6692 | 5.1974 | 13375.4495 | 1216.6455 | 1883.6638
0.47619 | 10.4667 | 64.5367 | 4.5 | 9.45 | 2213.4 | 33.8532 | 1838.1562 | 1233.0132 | 13441.8329 | 5.2631 | 13385.1615 | 1233.0132 | 1894.8275
0.4717 | 10.5481 | 64.7468 | 4.5 | 9.54 | 2230.5986 | 34.0634 | 1847.8682 | 1249.381 | 13453.0142 | 5.3287 | 13394.8736 | 1249.381 | 1906.0088
0.46729 | 10.6295 | 64.9538 | 4.5 | 9.63 | 2247.8266 | 34.2704 | 1857.5803 | 1265.7488 | 13464.2132 | 5.3942 | 13404.5857 | 1265.7488 | 1917.2078
0.46296 | 10.7111 | 65.1576 | 4.5 | 9.72 | 2265.0836 | 34.4742 | 1867.2924 | 1282.1166 | 13475.4298 | 5.4597 | 13414.2977 | 1282.1166 | 1928.4244
0.45872 | 10.7929 | 65.3583 | 4.5 | 9.81 | 2282.3688 | 34.6749 | 1877.0044 | 1298.4843 | 13486.6638 | 5.5249 | 13424.0098 | 1298.4843 | 1939.6584
0.45455 | 10.8747 | 65.556 | 4.5 | 9.9 | 2299.6816 | 34.8726 | 1886.7165 | 1314.8521 | 13497.9154 | 5.5901 | 13433.7219 | 1314.8521 | 1950.91
0.45045 | 10.9567 | 65.7508 | 4.5 | 9.99 | 2317.0213 | 35.0674 | 1896.4286 | 1331.2199 | 13509.1844 | 5.6552 | 13443.434 | 1331.2199 | 1962.179
0.44643 | 11.0389 | 65.9427 | 4.5 | 10.08 | 2334.3874 | 35.2592 | 1906.1406 | 1347.5877 | 13520.4708 | 5.7202 | 13453.146 | 1347.5877 | 1973.4654
0.44248 | 11.1211 | 66.1317 | 4.5 | 10.17 | 2351.7793 | 35.4483 | 1915.8527 | 1363.9555 | 13531.7746 | 5.785 | 13462.8581 | 1363.9555 | 1984.7692
0.4386 | 11.2035 | 66.3179 | 4.5 | 10.26 | 2369.1965 | 35.6345 | 1925.5648 | 1380.3232 | 13543.0956 | 5.8498 | 13472.5702 | 1380.3232 | 1996.0902
0.43478 | 11.2859 | 66.5014 | 4.5 | 10.35 | 2386.6383 | 35.818 | 1935.2768 | 1396.691 | 13554.434 | 5.9144 | 13482.2822 | 1396.691 | 2007.4286
0.43103 | 11.3685 | 66.6823 | 4.5 | 10.44 | 2404.1042 | 35.9989 | 1944.9889 | 1413.0588 | 13565.7895 | 5.979 | 13491.9943 | 1413.0588 | 2018.7841
0.42735 | 11.4512 | 66.8605 | 4.5 | 10.53 | 2421.5937 | 36.1771 | 1954.701 | 1429.4266 | 13577.1623 | 6.0434 | 13501.7064 | 1429.4266 | 2030.1569
0.42373 | 11.5341 | 67.0362 | 4.5 | 10.62 | 2439.1064 | 36.3528 | 1964.4131 | 1445.7943 | 13588.5522 | 6.1077 | 13511.4184 | 1445.7943 | 2041.5468
0.42017 | 11.617 | 67.2094 | 4.5 | 10.71 | 2456.6416 | 36.526 | 1974.1251 | 1462.1621 | 13599.9591 | 6.1719 | 13521.1305 | 1462.1621 | 2052.9537
0.41667 | 11.7 | 67.3801 | 4.5 | 10.8 | 2474.199 | 36.6967 | 1983.8372 | 1478.5299 | 13611.3832 | 6.236 | 13530.8426 | 1478.5299 | 2064.3778
0.41322 | 11.7831 | 67.5485 | 4.5 | 10.89 | 2491.778 | 36.865 | 1993.5493 | 1494.8977 | 13622.8242 | 6.3 | 13540.5546 | 1494.8977 | 2075.8188
0.40984 | 11.8664 | 67.7144 | 4.5 | 10.98 | 2509.3783 | 37.031 | 2003.2613 | 1511.2655 | 13634.2822 | 6.3639 | 13550.2667 | 1511.2655 | 2087.2768
0.4065 | 11.9497 | 67.8781 | 4.5 | 11.07 | 2526.9993 | 37.1946 | 2012.9734 | 1527.6332 | 13645.7571 | 6.4277 | 13559.9788 | 1527.6332 | 2098.7518
0.40323 | 12.0331 | 68.0394 | 4.5 | 11.16 | 2544.6406 | 37.356 | 2022.6855 | 1544.001 | 13657.249 | 6.4914 | 13569.6909 | 1544.001 | 2110.2436
0.4 | 12.1166 | 68.1986 | 4.5 | 11.25 | 2562.3018 | 37.5152 | 2032.3975 | 1560.3688 | 13668.7576 | 6.5549 | 13579.4029 | 1560.3688 | 2121.7522
0.39683 | 12.2002 | 68.3556 | 4.5 | 11.34 | 2579.9825 | 37.6721 | 2042.1096 | 1576.7366 | 13680.2831 | 6.6184 | 13589.115 | 1576.7366 | 2133.2777
0.3937 | 12.2839 | 68.5104 | 4.5 | 11.43 | 2597.6824 | 37.827 | 2051.8217 | 1593.1043 | 13691.8253 | 6.6818 | 13598.8271 | 1593.1043 | 2144.8199
0.39063 | 12.3677 | 68.6631 | 4.5 | 11.52 | 2615.4009 | 37.9797 | 2061.5337 | 1609.4721 | 13703.3842 | 6.745 | 13608.5391 | 1609.4721 | 2156.3788
0.3876 | 12.4516 | 68.8138 | 4.5 | 11.61 | 2633.1378 | 38.1304 | 2071.2458 | 1625.8399 | 13714.9598 | 6.8081 | 13618.2512 | 1625.8399 | 2167.9544
0.38462 | 12.5355 | 68.9625 | 4.5 | 11.7 | 2650.8926 | 38.2791 | 2080.9579 | 1642.2077 | 13726.552 | 6.8712 | 13627.9633 | 1642.2077 | 2179.5466
0.38168 | 12.6196 | 69.1092 | 4.5 | 11.79 | 2668.6651 | 38.4258 | 2090.67 | 1658.5755 | 13738.1608 | 6.9341 | 13637.6753 | 1658.5755 | 2191.1554
0.37879 | 12.7037 | 69.2539 | 4.5 | 11.88 | 2686.4548 | 38.5705 | 2100.382 | 1674.9432 | 13749.7861 | 6.9969 | 13647.3874 | 1674.9432 | 2202.7807
0.37594 | 12.7879 | 69.3968 | 4.5 | 11.97 | 2704.2615 | 38.7133 | 2110.0941 | 1691.311 | 13761.4279 | 7.0596 | 13657.0995 | 1691.311 | 2214.4226
0.37313 | 12.8722 | 69.5377 | 4.5 | 12.06 | 2722.0847 | 38.8543 | 2119.8062 | 1707.6788 | 13773.0862 | 7.1222 | 13666.8115 | 1707.6788 | 2226.0809
0.37037 | 12.9566 | 69.6769 | 4.5 | 12.15 | 2739.9242 | 38.9934 | 2129.5182 | 1724.0466 | 13784.761 | 7.1847 | 13676.5236 | 1724.0466 | 2237.7556
0.36765 | 13.041 | 69.8142 | 4.5 | 12.24 | 2757.7796 | 39.1308 | 2139.2303 | 1740.4144 | 13796.4521 | 7.2471 | 13686.2357 | 1740.4144 | 2249.4467
0.36496 | 13.1255 | 69.9498 | 4.5 | 12.33 | 2775.6507 | 39.2663 | 2148.9424 | 1756.7821 | 13808.1595 | 7.3094 | 13695.9478 | 1756.7821 | 2261.1541
0.36232 | 13.2101 | 70.0836 | 4.5 | 12.42 | 2793.5371 | 39.4002 | 2158.6544 | 1773.1499 | 13819.8832 | 7.3716 | 13705.6598 | 1773.1499 | 2272.8778
0.35971 | 13.2947 | 70.2157 | 4.5 | 12.51 | 2811.4386 | 39.5323 | 2168.3665 | 1789.5177 | 13831.6232 | 7.4337 | 13715.3719 | 1789.5177 | 2284.6178
0.35714 | 13.3795 | 70.3462 | 4.5 | 12.6 | 2829.3548 | 39.6628 | 2178.0786 | 1805.8855 | 13843.3794 | 7.4957 | 13725.084 | 1805.8855 | 2296.374
0.35461 | 13.4643 | 70.475 | 4.5 | 12.69 | 2847.2855 | 39.7916 | 2187.7906 | 1822.2532 | 13855.1517 | 7.5575 | 13734.796 | 1822.2532 | 2308.1463
0.35211 | 13.5491 | 70.6022 | 4.5 | 12.78 | 2865.2304 | 39.9188 | 2197.5027 | 1838.621 | 13866.9402 | 7.6193 | 13744.5081 | 1838.621 | 2319.9348
0.34965 | 13.634 | 70.7278 | 4.5 | 12.87 | 2883.1893 | 40.0444 | 2207.2148 | 1854.9888 | 13878.7448 | 7.681 | 13754.2202 | 1854.9888 | 2331.7394
0.34722 | 13.719 | 70.8519 | 4.5 | 12.96 | 2901.1619 | 40.1684 | 2216.9269 | 1871.3566 | 13890.5654 | 7.7425 | 13763.9322 | 1871.3566 | 2343.56
0.34483 | 13.8041 | 70.9744 | 4.5 | 13.05 | 2919.1478 | 40.291 | 2226.6389 | 1887.7244 | 13902.402 | 7.804 | 13773.6443 | 1887.7244 | 2355.3966
0.34247 | 13.8892 | 71.0954 | 4.5 | 13.14 | 2937.147 | 40.412 | 2236.351 | 1904.0921 | 13914.2546 | 7.8653 | 13783.3564 | 1904.0921 | 2367.2492
0.34014 | 13.9744 | 71.215 | 4.5 | 13.23 | 2955.1591 | 40.5316 | 2246.0631 | 1920.4599 | 13926.1231 | 7.9265 | 13793.0684 | 1920.4599 | 2379.1177
0.33784 | 14.0596 | 71.3331 | 4.5 | 13.32 | 2973.184 | 40.6497 | 2255.7751 | 1936.8277 | 13938.0074 | 7.9877 | 13802.7805 | 1936.8277 | 2391.0021
0.33557 | 14.1449 | 71.4498 | 4.5 | 13.41 | 2991.2213 | 40.7664 | 2265.4872 | 1953.1955 | 13949.9077 | 8.0487 | 13812.4926 | 1953.1955 | 2402.9023
0.33333 | 14.2302 | 71.5651 | 4.5 | 13.5 | 3009.2709 | 40.8816 | 2275.1993 | 1969.5632 | 13961.8237 | 8.1096 | 13822.2047 | 1969.5632 | 2414.8183
0.33113 | 14.3157 | 71.679 | 4.5 | 13.59 | 3027.3325 | 40.9955 | 2284.9113 | 1985.931 | 13973.7555 | 8.1705 | 13831.9167 | 1985.931 | 2426.7501
0.32895 | 14.4011 | 71.7915 | 4.5 | 13.68 | 3045.4059 | 41.1081 | 2294.6234 | 2002.2988 | 13985.703 | 8.2312 | 13841.6288 | 2002.2988 | 2438.6976
0.3268 | 14.4866 | 71.9027 | 4.5 | 13.77 | 3063.4909 | 41.2193 | 2304.3355 | 2018.6666 | 13997.6662 | 8.2918 | 13851.3409 | 2018.6666 | 2450.6608
0.32468 | 14.5722 | 72.0127 | 4.5 | 13.86 | 3081.5874 | 41.3292 | 2314.0475 | 2035.0344 | 14009.645 | 8.3523 | 13861.0529 | 2035.0344 | 2462.6396
0.32258 | 14.6578 | 72.1213 | 4.5 | 13.95 | 3099.6951 | 41.4379 | 2323.7596 | 2051.4021 | 14021.6394 | 8.4127 | 13870.765 | 2051.4021 | 2474.634
0.32051 | 14.7435 | 72.2287 | 4.5 | 14.04 | 3117.8137 | 41.5453 | 2333.4717 | 2067.7699 | 14033.6494 | 8.473 | 13880.4771 | 2067.7699 | 2486.644
0.31847 | 14.8293 | 72.3348 | 4.5 | 14.13 | 3135.9432 | 41.6514 | 2343.1838 | 2084.1377 | 14045.6749 | 8.5332 | 13890.1891 | 2084.1377 | 2498.6695
0.31646 | 14.915 | 72.4397 | 4.5 | 14.22 | 3154.0834 | 41.7563 | 2352.8958 | 2100.5055 | 14057.7159 | 8.5933 | 13899.9012 | 2100.5055 | 2510.7105
0.31447 | 15.0009 | 72.5434 | 4.5 | 14.31 | 3172.234 | 41.86 | 2362.6079 | 2116.8732 | 14069.7723 | 8.6533 | 13909.6133 | 2116.8732 | 2522.767
0.3125 | 15.0867 | 72.646 | 4.5 | 14.4 | 3190.3948 | 41.9626 | 2372.32 | 2133.241 | 14081.8442 | 8.7132 | 13919.3253 | 2133.241 | 2534.8388
0.31056 | 15.1727 | 72.7473 | 4.5 | 14.49 | 3208.5658 | 42.0639 | 2382.032 | 2149.6088 | 14093.9314 | 8.773 | 13929.0374 | 2149.6088 | 2546.926
0.30864 | 15.2587 | 72.8476 | 4.5 | 14.58 | 3226.7467 | 42.1642 | 2391.7441 | 2165.9766 | 14106.0339 | 8.8327 | 13938.7495 | 2165.9766 | 2559.0285
0.30675 | 15.3447 | 72.9467 | 4.5 | 14.67 | 3244.9374 | 42.2633 | 2401.4562 | 2182.3444 | 14118.1517 | 8.8923 | 13948.4616 | 2182.3444 | 2571.1463
0.30488 | 15.4307 | 73.0447 | 4.5 | 14.76 | 3263.1376 | 42.3613 | 2411.1682 | 2198.7121 | 14130.2847 | 8.9518 | 13958.1736 | 2198.7121 | 2583.2793
0.30303 | 15.5168 | 73.1416 | 4.5 | 14.85 | 3281.3474 | 42.4582 | 2420.8803 | 2215.0799 | 14142.4329 | 9.0111 | 13967.8857 | 2215.0799 | 2595.4276
0.3012 | 15.603 | 73.2374 | 4.5 | 14.94 | 3299.5663 | 42.554 | 2430.5924 | 2231.4477 | 14154.5964 | 9.0704 | 13977.5978 | 2231.4477 | 2607.591
0.2994 | 15.6892 | 73.3322 | 4.5 | 15.03 | 3317.7945 | 42.6488 | 2440.3044 | 2247.8155 | 14166.7749 | 9.1296 | 13987.3098 | 2247.8155 | 2619.7695
0.29762 | 15.7754 | 73.426 | 4.5 | 15.12 | 3336.0316 | 42.7426 | 2450.0165 | 2264.1832 | 14178.9685 | 9.1887 | 13997.0219 | 2264.1832 | 2631.9631
0.29586 | 15.8617 | 73.5187 | 4.5 | 15.21 | 3354.2775 | 42.8353 | 2459.7286 | 2280.551 | 14191.1772 | 9.2476 | 14006.734 | 2280.551 | 2644.1718
0.29412 | 15.948 | 73.6105 | 4.5 | 15.3 | 3372.5322 | 42.927 | 2469.4407 | 2296.9188 | 14203.4008 | 9.3065 | 14016.446 | 2296.9188 | 2656.3955
0.2924 | 16.0344 | 73.7012 | 4.5 | 15.39 | 3390.7953 | 43.0178 | 2479.1527 | 2313.2866 | 14215.6395 | 9.3653 | 14026.1581 | 2313.2866 | 2668.6341
0.2907 | 16.1208 | 73.791 | 4.5 | 15.48 | 3409.0669 | 43.1076 | 2488.8648 | 2329.6544 | 14227.8931 | 9.424 | 14035.8702 | 2329.6544 | 2680.8877
0.28902 | 16.2072 | 73.8798 | 4.5 | 15.57 | 3427.3468 | 43.1964 | 2498.5769 | 2346.0221 | 14240.1615 | 9.4825 | 14045.5822 | 2346.0221 | 2693.1561
0.28736 | 16.2937 | 73.9677 | 4.5 | 15.66 | 3445.6348 | 43.2842 | 2508.2889 | 2362.3899 | 14252.4449 | 9.541 | 14055.2943 | 2362.3899 | 2705.4395
0.28571 | 16.3802 | 74.0546 | 4.5 | 15.75 | 3463.9309 | 43.3712 | 2518.001 | 2378.7577 | 14264.743 | 9.5994 | 14065.0064 | 2378.7577 | 2717.7376
0.28409 | 16.4668 | 74.1406 | 4.5 | 15.84 | 3482.2348 | 43.4572 | 2527.7131 | 2395.1255 | 14277.0559 | 9.6576 | 14074.7184 | 2395.1255 | 2730.0505
0.28249 | 16.5534 | 74.2258 | 4.5 | 15.93 | 3500.5465 | 43.5423 | 2537.4251 | 2411.4932 | 14289.3836 | 9.7158 | 14084.4305 | 2411.4932 | 2742.3782
| ZLtg [W] | Winkel | Re | Im | Spannugsfall | Winkel | Re | Im | UTY [V] | Winkel | Re | Im | ULtg
0.71429 | 7.2269 | 51.4881 | 4.5 | 5.6549 | 1528.2643 | 20.8047 | 1428.6162 | 542.8144 | 12986.9705 | 2.3955 | 12975.6216 | 542.8144 | 1439.9651