## Tabelle1
1 | Transformatordaten | C | D | E | F | G | H | I | J
2 | Transformator A | SrA [MVA] | U2rA [kV] | I2rA [A] | zA = ukA [%] | zRA [%] | zXA [%] | jkA [°] | PVAS [kW]
3 | Sternschaltung | 20 | 20 | 577.3503 | 10 | 0.4 | 9.992 | 87.7076 | 80
4 | 160539 | ZkA [W] | RA [W] | XA [W] | UZrA [V] | URrA [V] | UXrA [V] | cosjkA | sinjkA
5 | Impedanzen, Spannungen pro Strang | 2 | 0.08 | 1.9984 | 1154.7005 | 46.188 | 1153.7764 | 0.04 | 0.9992
6 |  | E: Leiter-Leiter-Spannung; F: 2000; G: 80; H: 1998.3994
7 | Transformator B | SrB [MVA] | U2rB [kV] | I2rB [A] | zB = ukB [%] | zRB [%] | zXB [%] | jkB [°] | PVBS [kW]
8 | Sternschaltung | 20 | 20 | 577.3503 | 12 | 0.45 | 11.9916 | 87.8509 | 90
9 |  | ZkB [W] | RB [W] | XB [W] | UZrB [V] | URrB [V] | UXrB [V] | cosjkB | sinjkB
10 | Impedanzen, Spannungen pro Strang | 2.4 | 0.09 | 2.3983 | 1385.6406 | 51.9615 | 1384.666 | 0.0375 | 0.9993
11 |  | E: Leiter-Leiter-Spannung; F: 2400; G: 90; H: 2398.3119
12
13 | Verfügbare Scheinleistung | S'rA [MVA] | S'rB [MVA] | S'rA + S'rB | SrA / SrB | zmittel [%] | zmin [%] | zmin / zA | zmin / zB
14 | S'ri bei Belastungsgrad <= 1,0 | 20 | 16.6667 | 36.6667 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0.83333
15 | zi / zmittel | C: 0.90909; D: 1.0909; J: Zref = Ur2 / Sr [W]
16 | Leistungsreduzierung [%] | 0 | -16.6667 | -8.3333 | Einheitlicher Belastungsgrad |  |  | Zref von TA | 20
17 | S'ri bei einheitlichem Belastungsgrad | 18.3333 | 18.3333 | 36.6667 |  | (S'rA + S'rB) / (SrA + SrB) | 0.91667 | Zref von TB | 20
18 | Hinweis: Bezeichnungen siehe Seite 4
19 | Impedanzen von Transformator A und der Leitung
20 | Impedanzen (pro Strang) | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | Prozentuale Änderung von ZkA
21 | RA | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | DRA [%] | 0
22 | XA | 1.9984 | 90 | 1.2242e-16 | 1.9984 | DXA [%] | 0
23 | ZkA | C: 2; D: 87.7076; E: 0.08; F: 1.9984
24 | Netz- oder Verbindungsleitung A | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | RLtgA [W] | XLtgA [W] | Vorzeichen negativ
25 | RLtgA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | für XLtgA kapazitiv
26 | XLtgA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | DRA [%] | DXA [%]
27 | ZLtgA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ZLtgA: Netzleitung zur Last bei Strahlennetz oder Verbindungsleitung bis zur Sammelschiene
29
30 |  | C: Z [W]; D: j [°]; E: R [W]; F: X [W]
31 | ZA = ZkA + ZLtgA | C: 2; D: 87.7076; E: 0.08; F: 1.9984
32
33 | Impedanzen von Transformator B und der Leitung
34 | Impedanzen (pro Strang) | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | Prozentuale Änderung von ZkB
35 | RB | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | DRB [%] | 0
36 | XB | 2.3983 | 90 | 1.4691e-16 | 2.3983 | DXB [%] | 0
37 | ZkB | C: 2.4; D: 87.8509; E: 0.09; F: 2.3983
38 | Netz- oder Verbindungsleitung B | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | RLtgB [W] | XLtgB [W] | Vorzeichen negativ
39 | RLtgB | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | für XLtgB kapazitiv
40 | XLtgB | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | DRB [%] | DXB [%]
41 | ZLtgB | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ZLtgB: Netzleitung zur Last bei Strahlennetz oder Verbindungsleitung bis zur Sammelschiene
43
44 |  | C: Z [W]; D: j [°]; E: R [W]; F: X [W]
45 | ZB = ZkB + ZLtgB | C: 2.4; D: 87.8509; E: 0.09; F: 2.3983
46
47 | Impedanz der Last (Verbraucherschaltung + Zuleitung; Last spannungsunabhängig)
48 | Belastungsgrad und Art | 0.55 | 1 | induktiv | S/Sr |  | Umrechnung | j [°] | cosj
49 | Transformator-Belastung [MVA] | 22 | (+1 = ind., -1 = kap.) |  | 0.55 |  |  | 32 | 0.84805
50
51 | Verbraucher (pro Strang) | Z [W] | j [°] | R [W] | X [W] | cosj | sinj | ZVerbraucher
52 | ZVerbraucher | 14.3 | 25.8419 | 12.87 | 6.2332 | 0.9 | 0.43589 | 17.6316
53
54 | Zuleitung (pro Strang) | Z [W] | j [°] | R [W] | X [W] | cosj | sinj
55 | ZLtg | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
56
57 | Last (pro Strang) | Z [W] | j [°] | R [W] | X [W] | cosj | sinj
58 | ZLast = ZVerbraucher + ZLtg | 14.3 | 25.8419 | 12.87 | 6.2332 | 0.9 | 0.43589
59
60 | Stufenstellungen, Belastungsgrad
61 | Transformator | TA | TB | Eingabe: |  |  | TA | TB | TA + TB
62 | Stufendifferenz zur Mittelstellung | 0 | 0 | Feld I229 + J229 |  | Belastung [MVA] | 14.6978 | 12.2481 | 26.9459
63 | Stufenspannung % von Ur | 1.7 | 1.7 |  |  | Belastungsgrad S/Sr | 0.73489 | 0.61241 | 0.67365
64 | Stufenspannung Ust [V] | C: 196.2991; D: 196.2991
65 | Kreisstromstärke [A] | Icir | Icir*(S) | Icir* |  |  | IqTA / IqTB | SA / SB | SrA / SrB
66 |  | 8.7802e-11 | -17.0233 | -17.0233 |  |  | 1.1947 | 1.2 | 1
67
68 | Leerlaufspannungen | UA0rY [kV] | UB0rY [kV] | UA0rD [kV] | UB0rD [kV] |  | Transformatorströme
69 | Bemessungswert | 11.547 | 11.547 | 20 | 20 |  | TA [A] | TB [A] | TA + TB
70 | DUA0, DUB0 zur Mittelstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | IT | 424.2883 | 353.5736 | 777.8612
71 | Istwert | 11.547 | 11.547 | 20 | 20 | Wirkstrom IpT | 369.3009 | 307.3143 | 676.6152
72 | Winkel [°] Ui0 / Re | 0 | 0 | UAB0 [V] | 20 | Blindstrom IqT | -208.8956 | -174.8491 | -383.7447
73 | Alle Spannungen von Strang 1
74 | Differenz der Leerlaufspannungen | U [kV] | Winkel [°] | Re [kV] | Im [kV] |  | Leiter-Leiter-Spannungen |  | U [V]
75 | UA0 | 11.547 | 0 | 11.547 | 0 |  |  | ULast0 | 20000
76 | UB0 | 11.547 | 0 | 11.547 | 0 |  |  | ULastn | 19266.3207
77 | UA0 - UB0 | 9.9991e-12 | 0 | 9.9991e-12 | 0 |  |  | ULastn - ULast0 | 733.6793
78 | UB0 - UA0 | 9.9991e-12 | 180 | -9.9991e-12 | 0 |  |  | UA0 - UB0 | 1.7319e-08
79
80 | Ersatzspannung UAB0 | C: Betrag; D: Winkel [°]; E: Re; F: Im
81 | ZA / (ZA + ZB) | C: 0.45455; D: -0.078189; E: 0.45455; F: -0.0006203
82 | ZB / (ZA + ZB) | C: 0.54545; D: 0.065158; E: 0.54545; F: 0.0006203
83 | UA0 ZB / (ZA + ZB) | C: 6298.3715; D: 0.065158; E: 6298.3674; F: 7.1626
84 | UB0 ZA / (ZA + ZB) | C: 5248.6429; D: -0.078189; E: 5248.638; F: -7.1626
85 | UAB0 [V] | C: 11547.0054; D: 3.1224e-14; E: 11547.0054; F: 6.2927e-12
86
87 | Laststrom
88 |  | C: Betrag; D: Winkel [°]; E: Re; F: Im
89 | UA0 ZB | C: 27712.8129; D: 87.8509; E: 1039.2305; F: 27693.3205
90 | UB0 ZA | C: 23094.0108; D: 87.7076; E: 923.7604; F: 23075.5282
91 | (UA0 ZB) + (UB0 ZA ) | C: 50806.7843; D: 87.7857; E: 1962.9909; F: 50768.8487
92 | ZLast Zcir | 62.92 | 113.6277 | -25.2178 | 57.6453 |  | Zcir = ZA + ZB
93 | (ZA ZB) + (ZLast Zcir) | C: 65.316; D: 117.3456; E: -30.0034; F: 58.017
94 |  | I [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | I² [A²]
95 | ILast | 777.8612 | -29.5599 | 676.6152 | -383.7447 | 605068.0798
96 | ILastA# = ILast SrB / (SrA + SrB) | C: 388.9306; D: -29.5599; E: 338.3076; F: -191.8723
97 | ILastB# = ILast SrA / (SrA + SrB) | C: 388.9306; D: -29.5599; E: 338.3076; F: -191.8723
98 | ILastA = ILast ZB / (ZA + ZB) | C: 424.2883; D: -29.4947; E: 369.3009; F: -208.8956
99 | ILastB = ILast ZA / (ZA + ZB) | C: 353.5736; D: -29.6381; E: 307.3143; F: -174.8491
100 | ILastA + ILastB | C: 777.8612; D: -29.5599; E: 676.6152; F: -383.7447
101 | ITA + ITB | C: 777.8612; D: -29.5599; E: 676.6152; F: -383.7447
102
103 | Betriebsdaten der Transformatoren
104 |  | Sr [MVA] | S [MVA] | IT [A] | IpT [A] | IqT [A] | ILastT [A] | ILastpT [A] | ILastqT [A]
105 | Transformator A | 20 | 14.6978 | 424.2883 | 369.3009 | -208.8956 | 424.2883 | 369.3009 | -208.8956
106 | Transformator B | 20 | 12.2481 | 353.5736 | 307.3143 | -174.8491 | 353.5736 | 307.3143 | -174.8491
107 | Verhältnis A / B | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2017 | 1.1947 | 1.2 | 1.2017 | 1.1947
108
109 | Kreisstrom
110 | Kreisstromimpedanz | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] |  |  | Differenz der Winkel
111 | Zcir = ZA + ZB | 4.4 | 87.7857 | 0.17 | 4.3967 |  |  | jkA - jkB [°] | -0.14335
112 | UA0 - UB0 [kV] | C: 9.9991e-12; D: 0; E: 9.9991e-12; F: 0
113
114 | aus Spannungen und Impedanzen | C: I [A]; D: Winkel [°]; E: Re [A]; F: Im [A]
115 | IcirA = (UA0 - UB0) / Zcir | 8.7802e-11 | 0 | 8.7802e-11 | 0 | kapazitiv |  | Zcir = ZA + ZB
116 | IcirB = (UB0 - UA0) / Zcir | 8.7802e-11 | 180 | -8.7802e-11 | 0 | kapazitiv
117
118
119 | aus Strömen und Impedanzen | C: I [A]; D: Winkel [°]; E: Re [A]; F: Im [A]
120 | ILast (ZB / Zcir) | C: 424.2883; D: -29.4947; E: 369.3009; F: -208.8956
121 | IcirA = ITA - ILast (ZB / Zcir) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
122 | ILast (ZA / Zcir) | C: 353.5736; D: -29.6381; E: 307.3143; F: -174.8491
123 | IcirB = ITB - ILast (ZA / Zcir) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
124
125 | DIsinj(S) Verfahren | C: I [A]; E: Sri / SrS; H: DIsinj - Verfahren; I: I [A]
126 | I*cirA = IqTA - IqLast (SrA / SrS) | -17.0233 | negativ | 0.5 |  |  | I*cirA = 0,5 (IqTA - IqTB) | -17.0233 | negativ
127 | I*cirB = IqTB - IqLast (SrB / SrS) | 17.0233 | positiv | 0.5 |  |  | I*cirB = 0,5 (IqTB - IqTA) | 17.0233 | positiv
128 | I*cir(S) / Icir | C: #DIV/0!; G: I*cir / Icir; H: #DIV/0!
129
130 | Spannungen an den Transformatoren; Spannungsfall
131 |  | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  |  | UTA - UA0 [V] | -423.5899
132 | UTA = UA0 - ITA ZkA | 11123.4155 | -3.718 | 11100.0045 | -721.2991 |  |  | % von UA0 | -3.6684
133 | UTA | 19266.3207 | 26.282 | Leiter-Leiter |  |  |  | Längsspannung [V] | 400.1387
134 | ITA ZkA | 848.5765 | 58.2128 | 447.0009 | 721.2991 |  |  | % von UA0 | 3.4653
135 |  | C: U [V]; D: Winkel [°]; E: Re [V]; F: Im [V]
136 | UTB = UB0 - ITB ZkB | 11123.4155 | -3.718 | 11100.0045 | -721.2991 |  |  | UTB - UB0 [V] | -423.5899
137 | UTB | 19266.3207 | 26.282 | Leiter-Leiter |  |  |  | % von UB0 | -3.6684
138 | ITB ZkB | 848.5765 | 58.2128 | 447.0009 | 721.2991 |  |  | Längsspannung [V] | 398.2652
139 | Alle Spannungen von Strang 1 | I: % von UA0; J: 3.4491
140
141 | Spannung an der Last (Verbraucherschaltung + Zuleitung)
142 |  | C: I [A]; D: Winkel [°]; E: Re [A]; F: Im [A]
143 | UA0 / ZA | C: 5773.5027; D: -87.7076; E: 230.9401; F: -5768.882
144 | UB0 / ZB | C: 4811.2522; D: -87.8509; E: 180.422; F: -4807.8681
145 | (UA0 / ZA) + (UB0 / ZB) | C: 10584.7467; D: -87.7727; E: 411.3621; F: -10576.7502
146 | (UA0 / ZA) + (UB0 / ZB) - ILast | 10196.4563 | -91.4907 | -265.2531 | -10193.0055 |  | Zcir = ZA + ZB
147 | ZA ZB | C: 4.8; D: 175.5585; E: -4.7856; F: 0.37172
148 | (ZA ZB) / Zcir | 1.0909 | 87.7727 | 0.042397 | 1.0901 |  |  | Leiter-Leiter-Spannungen
149 | Leiter-Sternpunkt-Spannungen | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  |  | U [V] | Winkel [°]
150 | ULast [V] | 11123.4155 | -3.718 | 11100.0045 | -721.2991 |  |  | 19266.3207 | 26.282
151 | UVerbraucher [V] | 11123.4155 | -3.718 | 11100.0045 | -721.2991 |  |  | 19266.3207 | 26.282
152 | UZuleitung [V] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
153 | Alle Spannungen von Strang 1
154
155 | Spannung an den Verbindungsleitungen vom Transformator zur Sammelschiene oder bis zur Verbraucherschaltung
156 | Leiter-Sternpunkt-Spannungen | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  | ZLtgA [W] | ULtgA : % von UTA
157 | ULtgA = UTA - ULast | 4.5402e-09 | -2.3004 | 4.5366e-09 | -1.8224e-10 |  | 0 | 4.0817e-11
158 | ULtgA = ZLtgA ITA | C: #DIV/0!; D: #DIV/0!; E: #DIV/0!; F: #DIV/0!
159 | ULtgB = UTB - ULast | 5.4517e-09 | 177.8536 | -5.4479e-09 | 2.0418e-10 |  | ZLtgB [W] | ULtgB : % von UTB
160 | ULtgB = ZLtgB ITA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
161 | Alle Spannungen von Strang 1
162
163 | Überlagerung der Ströme und Leistungswerte der Transformatoren
164 | Ströme in Transformator A | I [A] | Winkel [°] | Ip [A] | Iq [A] | Iq / Ip |  | UTA | 11123.4155
165 | Transformatorstrom ITA (Strang) | 424.2883 | -29.4947 | 369.3009 | -208.8956 | 0.56565 |  | UTA - UA0 [V] | -423.5899
166 | Kreisstrom IcirA | 0 | 0 | 8.7802e-11 | 0 | kapazitiv |  | Belastungsgrad SA /Sr | 0.73489
167 | Laststrom ILastA (Strang) | 424.2883 | -29.4947 | 369.3009 | -208.8956 | 0.56565 |  | D Stufe | 0
168 | ILastA ZA | 848.5765 | 58.2128 | 447.0009 | 721.2991 |  |  | Stellbefehl | höher
169 | IcirA / ILastA | C: 0; E: 0; F: 0; G: 0
170
171 | Leistungswerte von Transformator A | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] | sinjTsoll | cosjTsoll | jI - jU [°] | sinj | cosj
172 | Transformator-Belastung (UA0, ITA) | 14.6978 | 12.793 | -7.2364 | -0.43487 | 0.9005 | -29.4947 | -0.49234 | 0.8704
173 | Messwerte Transformator (UTA, ITA) | 14.1586 | 12.7498 | -6.1571 |  |  | -25.7768 | -0.43487 | 0.9005
174 | Lastanteil (ULast, ILastA) | 14.1586 | 12.7498 | -6.1571 |  |  | -25.7768 | -0.43487 | 0.9005
175 | Leitungsanteil (ULtgA, ITA) | 5.7791e-12 | 5.1403e-12 | -2.6411e-12 |  |  | -27.1943 | -0.45701 | 0.88946
176 | SLtgA / SLastA [%] | C: 4.0817e-11; D: Kreisstrom ERHÖHT Transformator-Belastung; I: sinjTi - sinjTisoll; J: 0
177
178 | Ströme in Transformator B | I [A] | Winkel [°] | Ip [A] | Iq [A] | Iq / Ip |  | UTB | 11123.4155
179 | Transformatorstrom ITB (Strang) | 353.5736 | -29.6381 | 307.3143 | -174.8491 | 0.56896 |  | UTB - UB0 [V] | -423.5899
180 | Kreisstrom IcirB | 8.7802e-11 | 180 | -8.7802e-11 | 0 | kapazitiv |  | Belastungsgrad SB /Sr | 0.61241
181 | Laststrom ILastB (Strang) | 353.5736 | -29.6381 | 307.3143 | -174.8491 | 0.56896 |  | D Stufe | 0
182 | ILastB ZB | 848.5765 | 58.2128 | 447.0009 | 721.2991 |  |  | Stellbefehl | höher
183 | IcirB / ILastB | C: 2.1584e-13; E: -2.1584e-13; F: 0; G: 0
184
185 | Leistungswerte von Transformator B | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] | sinjTsoll | cosjTsoll | jI - jU [°] | sinj | cosj
186 | Transformator-Belastung (UB0, ITB) | 12.2481 | 10.6457 | -6.0569 | -0.43712 | 0.8994 | -29.6381 | -0.49452 | 0.86917
187 | Messwerte Transformator (UTB, ITB) | 11.7988 | 10.6119 | -5.1575 |  |  | -25.9201 | -0.43712 | 0.8994
188 | Lastanteil (ULast, ILastB) | 11.7988 | 10.6119 | -5.1575 |  |  | -25.9201 | -0.43712 | 0.8994
189 | Leitungsanteil (ULtgB, ITB) | 5.7827e-12 | -5.1297e-12 | 2.6694e-12 |  |  | -207.4917 | 0.46162 | -0.88708
190 | SLtgB / SLastB [%] | C: 4.9011e-11; D: Kreisstrom MINDERT Transformator-Belastung; I: sinjTi - sinjTisoll; J: 0
191
192 | Summen von TA und TB
193 |  | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] |  | I [A] | Winkel [°] | Ip [A] | Iq [A]
194 | Transformator-Belastung | 26.9459 | 23.4386 | -13.2933 | Trafo-Strom | 777.8612 | -29.5599 | 676.6152 | -383.7447
195 | Messwerte Transformator | 25.9574 | 23.3617 | -11.3146 | Kreisstrom | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
196 | Lastanteil | 25.9574 | 23.3617 | -11.3146 | Laststrom | 777.8612 | -29.5599 | 676.6152 | -383.7447
197 | Leitungsanteil | 1.1562e-11 | 1.0544e-14 | 2.8325e-14 | Differenz | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
198 | Leitungsanteil / Lastanteil [%] | C: 4.4541e-11
199
200 | Differenzen zwischen TA und TB
201 | Differenz von: | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] | Differenz von: |  | I [A] | Ip [A] | Iq [A]
202 | Transformator-Belastung | 2.4496 | 2.1473 | 1.1794 |  | Transformatorstrom | 70.7147 | 61.9866 | 34.0465
203 | Messwerte Transformator | 2.3598 | 2.1378 | 0.99962 |  | Laststrom | 70.7147 | 61.9866 | 34.0465
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226 | Umrechnungen | Sr [MVA] | R | X | Zk | Zref | z [%] | zR [%] | PV [kW]
227 | TA | 20 | 0.024 | 0.08 | 0.083522 | 20 | 0.41761 | 0.12 | 24
228 | TB | 20 | 0.02 | 0.698 | 0.69829 | 20 | 3.4914 | 0.1 | 20
229
230 | Verhältnisse der Leistungen und Ströme | I: Stufenstellungen
231 | natürliche Verteilung SA /SB = ZB /ZA | I [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | tan j | IcirA [A] | TA | TB
232 | Transformatorstrom ITA (Strang) | 424.2883 | -29.4947 | 369.3009 | -208.8956 | -0.56565 | 0 | 0 | 0
233 | Transformatorstrom ITB (Strang) | 353.5736 | -29.6381 | 307.3143 | -174.8491 | -0.56896 | SrA / SrB | ZB / ZA | RB / RA
234 | Summe | 777.8612 | -29.5599 | 676.6152 | -383.7447 | -0.56715 | 1 | 1.2 | 1.125
235 |  | C: cos jA; D: 0.8704; E: cos jB; F: 0.86917
236
237 | Bedingungen | SA / SB | ITA / ITB | IpTA / IpTB | IqTA / IqTB | PA / PB | SA [MVA] | SB [MVA] | SA + SB
238 | natürliche Verteilung SA / SB = ZB / ZA | 1.2 | 1.2 | 1.2017 | 1.1947 | 1.28 | 14.1586 | 11.7988 | 25.9574
239 | PA / PB = RB / RA | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 13.7422 | 12.2153 | 25.9574
240 | SrA / SrB = ITA / ITB = IpA / IpB = IqA / IqB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88889 | 12.9787 | 12.9787 | 25.9574
241 | SrA / SrB = IqA / IqB | 1.1487 | 1.1487 | 1.2017 | 1 | 1.1729 | 13.8877 | 12.0898 | 25.9776
242
243 | erforderlicher Korrekturstrom | DITA [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | PA [kW] | PB [kW] | PS [kW] | PS- Pmin[%]
244 | natürliche Verteilung SA / SB = ZB / ZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4016 | 11.2513 | 25.6529 | 0.10346
245 | DITA = ITA - ILast [RB / (RA + RB)] | 12.4884 | -27.3456 | 11.0929 | -5.7367 | 13.5669 | 12.0595 | 25.6264 | 0
246 | DITA = ITA - ILast [SrA / (SrA + SrB)] | 35.3607 | -28.778 | 30.9933 | -17.0233 | 12.1014 | 13.614 | 25.7154 | 0.34722
247 | DITA = IqTA - IqLast [SrA / (SrA + SrB)] = I*cirA | 17.0233 | -90 | 0 | -17.0233 | 13.8559 | 11.8131 | 25.669 | 0.16614
248
249 | Bedingung PA / PB = RB / RA
250 |  | I [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | tan j | cos j |  | Pmin [kW]
251 | DIA = ITA - ILast [RB / (RA + RB)] | 12.4884 | -27.3456 | 11.0929 | -5.7367 |  |  |  | 25.6264
252 | ILast A* = ILast [RB / (RA + RB)] | 411.8089 | -29.5599 | 358.208 | -203.1589 | -0.56715 | 0.86984
253 | Ust / Zcir | C: 44.6135; D: -87.7857; E: 1.7237; F: -44.5802
254 |  | I [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | tan j | cos j
255 | DIB = ITB - ILast [RA / (RA + RB)] | C: 12.4884; D: 152.6544; E: -11.0929; F: 5.7367
256 | ILast B* = ILast [RA / (RA + RB)] | 366.0523 | -29.5599 | 318.4071 | -180.5857 | -0.56715 | 0.86984
257 | Summe | 777.8612 | -29.5599 | 676.6152 | -383.7447 | -0.56715 | 0.86984
258
259 | erforderliche Korrekturspannung | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] |  |  | DU0A / Ur [%] | 0.47587
260 | DU0A = DIA Zcir | C: 54.9491; D: 60.4401; E: 27.1082; F: 47.7969
261 | U0A* = U0A + DU0A | 11574.2123 | 0.23661 | 11574.1136 | 47.7969 |  |  | DU0A / UstA | 0.27993
262
263 | Bedingung SrA / SrB = ITA / ITB = IpA / IpB = IqA / IqB
264 | Erforderlicher Korrekturstrom | I [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | tan j | cos j | DIsinj(S) - Verfahren
265 | DIA = ITA - ILast [SrA / (SrA + SrB)] | 35.3607 | -28.778 | 30.9933 | -17.0233 |  |  | I*cirA [A] | -17.0233
266 | ITA - DIA = ILast [SrA / (SrA + SrB)] | 388.9306 | -29.5599 | 338.3076 | -191.8723 | -0.56715 | 0.86984
267
268 |  | I [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | tan j | cos j
269 | DIB = ITB - ILast [SrB / (SrA + SrB)] | 35.3607 | 151.222 | -30.9933 | 17.0233 |  |  | I*cirB [A] | 17.0233
270 | ITB - DIB = ILast [SrB / (SrA + SrB)] | 388.9306 | -29.5599 | 338.3076 | -191.8723 | -0.56715 | 0.86984
271 | Summe | 777.8612 | -29.5599 | 676.6152 | -383.7447 | -0.56715 | 0.86984
272
273 | Erforderliche Korrekturspannung
274 | Transformator A | C: U [V]; D: Winkel [°]; E: Re [V]; F: Im [V]
275 | DU0A = DIA Zcir | 155.5868 | 59.0077 | 80.1152 | 133.3747 |  |  | DU0A / Ur [%] | 1.3474
276 | DUB0 | C: 0; D: 0
277 | U0A* = U0A + DU0A | 11627.8856 | 0.65721 | 11627.1206 | 133.3747 |  |  | DU0A / UstA | 0.7926
278
279 | Bedingung SrA / SrB = IqA / IqB
280 | Erforderlicher Korrekturstrom | I [A] | Winkel [°] | Re [A] | Im [A] | tan j | cos j | DIsinj(S) - Verfahren
281 | DIA = I*cirA = IqTA - IqLast SrA / (SrA + SrB) | 17.0233 | -90 | 0 | -17.0233 |  |  | I*cirA [A] | -17.0233
282 | ITA - DIA | 416.1708 | -27.4544 | 369.3009 | -191.8723 | -0.51956 | 0.88738
283
284 |  | C: I [A]; D: Winkel [°]; E: Re [A]; F: Im [A]
285 | DIB = I*cirB = IqTB - IqLast SrB / (SrA + SrB) | 17.0233 | 90 | 0 | 17.0233 |  |  | I*cirB [A] | 17.0233
286 | ITB - DIB | 362.2942 | -31.9787 | 307.3143 | -191.8723 | -0.62435 | 0.84825
287
288 | Erforderliche Korrekturspannung
289 | Transformator A | C: U [V]; D: Winkel [°]; E: Re [V]; F: Im [V]
290 | DU0A = DIA Zcir | 74.9023 | -2.2143 | 74.8464 | -2.894 |  |  | DU0A / Ur [%] | 0.64867
291 | DUB0 | C: 0; D: 0
292 | U0A* = U0A + DU0A | 11621.8521 | -0.014267 | 11621.8518 | -2.894 |  |  | DU0A / UstA | 0.38157
293
294
295
| ILast | C: 635.0853; D: -29.5599; E: 552.4229; F: -313.3086
| [(UA0 ZB) + (UB0 ZA )] / ILast | C: 79.9999; D: 117.3456; E: -36.7486; F: 71.0601
|  | 77.5788 | 114.3309 | -31.963 | 70.6884
|  | 17.6316 | 26.5452 | 15.7729 | 7.8796 | 17.6316