## Tabelle1
1 | Parallelbetrieb von Transformatoren |  | TA | TB | TC | Stufenspannung |  | TA | TB | TC
2 |  | zugeschaltete Transformatoren | 1 | 1 | 1 | Stufendifferenz zur |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 = abgeschaltet; 1 = zugeschaltet |  |  | Trafos zugeschaltet: | 3 | Mittelstellung |  |  |  | Vorzeichen: + höher; - tiefer
4 |  | verfügbare Leistung [MVA] | 50 | 50 | 50 |  | Stufenspann. Ust [%] | 1.7 | 1.7 | 1.7
5 |  | Bemessungsspannung Ur [kV] | 20 | SrS [MVA] | 150 |  | Stern Ust [V] | 196.2991 | 196.2991 | 196.2991
6 | Schaltung siehe Seite 5; | Impedanz zur SS [W] | 0.31623 | 0.63246 | 0.94868 |  | Dreieck Ust [V] | 340 | 340 | 340
7 | Impedanz der Last pro Strang (spannungsunabhängig)
8 |  | Belastungsgrad und Art | 0.6 | 1 |  | SS / SrS | Verfügbare Scheinleistung |  |  | Umrechnung
9 |  | Transformatoren-Belastung [MVA] | 90 | (+1 = ind., -1 = kap.) |  | 0.57961 | 150 | MVA |  | j
10 |  | Richtwert (grob) für ZLast [W] | 4.6437 | [6 empty] | 32
11 | Last in Sternschaltung; symmetrisch |  | Betrag | Winkel [°] | R [W] | X [W] | cosj | sinj |  | cosj
12 |  | ZLast (pro Strang) | 4.3 | 30.6834 | 3.698 | 2.1943 | 0.86 | 0.51029 |  | 0.84805
13 |  | cosjLast (pro Strang) | 0.86 | 30.6834 | induktiv
14 | Belastungen |  | TA | TB | TC | SS [MVA] |  | TA | TB | TC
15 |  | S [MVA] | 35.8084 | 27.9311 | 23.2026 | 86.942 | IT [A] | 1033.7 | 806.3 | 669.8
16 |  | Sr / SrS | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | ITq [A] | -625.89 | -457.32 | -361.77
17 |  | S / SS | 0.41187 | 0.32126 | 0.26687 |  | cosj | 0.83063 | 0.84991 | 0.8623
18 |  | Si / Sr | 0.71617 | 0.55862 | 0.46405
19 | Werte an den Transformatoren bei unveränderter Last (Felder C12, C13 ) | [6 empty] | Ausgangszustand
20 |  |  | TA | TB | TC | ULast [kV] | TA | TB | TC | ULast [kV]
21 |  | Transformator-Anschaltung | ein | ein | ein | 18.6836 | ein | ein | ein | 18.6836
22 |  | keine Änderung; Ausgangszustand der Trafos |  |  |  | DULast [kV] |  |  |  | U0 - ULast [kV]
23 |  | Stufendifferenz x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3164
24 |  | im Ausgangszustand |  |  |  | Mittelwert |  |  |  | Mittelwert
25 |  | Leerlaufspannungen U0 [kV] | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.547 | 11.547
26 |  | Transformator-Spannungen UT [kV] | 11.0437 | 11.1741 | 11.2574 | 11.1584 | 11.0437 | 11.1741 | 11.2574 | 11.1584
27 |  | Leiter-Leiter-Spannung [kV] | 19.1283 | 19.3541 | 19.4985 | 19.3269 | 19.1283 | 19.3541 | 19.4985 | 19.3269
28 |  | Differenz zum Mittelwert [kV] | -0.19866 | 0.027124 | 0.17154 | DULast [%] | -0.19866 | 0.027124 | 0.17154
29 |  | Belastungsgrad | 0.71617 | 0.55862 | 0.46405 | 0 | 0.71617 | 0.55862 | 0.46405
30 |  | Dcosj | 0 | 0 | 0 | bei Ausgangszustand Werte von Spalte C, D, E in grüne
31 |  | DUT [kV] | 0 | 0 | 0 | Felder der Zeilen 25...29 übertragen. "Inhalte einfügen; Werte"
32 | Werte an den Transformatoren |  | Ausgangszustand
33 |  |  | Leistungen |  |  | Ströme
34 |  |  | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] | IT [A] | IpT [A] | IqT [A] | cosj | IpT /IqT
35 |  | A | 35.8084 | 28.4994 | -21.6801 | 1033.7 | 822.76 | -625.89 | 0.83063 | -1.3145
36 |  | B | 27.9311 | 23.0044 | -15.8411 | 806.3 | 664.12 | -457.32 | 0.84991 | -1.4522
37 |  | C | 23.2026 | 19.5275 | -12.5314 | 669.8 | 563.74 | -361.77 | 0.8623 | -1.5583
38 |  | Summe | 86.942 | 71.0313 | -50.0526 | 2509.8 | 2050.62 | -1444.98 | 0.81744
39 |  | Transformator-Anschaltung | im Ausgangszustand |  |  | bei Ausgangszustand Werte von unten in grüne Felder
40 |  | Stufendifferenz x | im Ausgangszustand |  |  | der Zeilen 35, 36, 37 übertragen. "Inhalte einfügen; Werte"
41 | aktueller Zustand |  | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] | IT [A] | IpT [A] | IqT [A] | cosj | IpT /IqT
42 |  | A | 35.8084 | 28.4994 | -21.6801 | 1033.7 | 822.76 | -625.89 | 0.83063 | -1.3145
43 |  | B | 27.9311 | 23.0044 | -15.8411 | 806.3 | 664.12 | -457.32 | 0.84991 | -1.4522
44 |  | C | 23.2026 | 19.5275 | -12.5314 | 669.8 | 563.74 | -361.77 | 0.8623 | -1.5583
45 |  | Summe | 86.942 | 71.0313 | -50.0526 | 2509.8 | 2050.62 | -1444.98 | 0.81744
46 | Änderungen der Betriebswerte bei Änderung der Transformatoranzahl und/oder Stufenstellung(en)
47 |  | Transformator A | DS [MVA] | DP [MW] | DQ [MVar] | DUT [kV] | DIT [A] | DITp [A] | DITq [A] | ITq / ITp
48 |  | Betrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76072
49 |  | D [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1141e-08
50 |  | Transformator B
51 |  | Betrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
52 |  | D [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00013948
53 |  | Transformator C
54 |  | Betrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64173
55 |  | D [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00046331
56 |  | Summe Zustand 2 - Summe Zustand 1 | DS [kVA] | DP [kW] | DQ [kVar] | DUT [kV] | DIT [A] | DITp [A] | DITq [A]
57 |  | Betrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | D [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Daten der Transformatoren
60 |  | Transformator A | SrA [MVA] | U2rA [kV] | I2rA [A] | zA = ukA [%] | zRA [%] | zXA [%] | jkA [°] | PVAS [kW]
61 |  | Sternschaltung | 50 | 20 | 1443.3757 | 10 | 0.2 | 9.998 | 88.854 | 100
62 |  | Impedanzen pro Strang | ZkA [W] | RA [W] | XA [W] | UkA [V] | URA [V] | UXA [V] | cosjkA | sinjkA
63 |  |  | 0.8 | 0.016 | 0.79984 | 1154.7005 | 23.094 | 1154.4696 | 0.02 | 0.9998
64 |  | Transformator B | SrB [MVA] | U2rB [kV] | I2rB [A] | zB = ukB [%] | zRB [%] | zXB [%] | jkB [°] | PVBS [kW]
65 |  | Sternschaltung | 50 | 20 | 1443.3757 | 10 | 0.2 | 9.998 | 88.854 | 100
66 |  | Impedanzen pro Strang | ZkB [W] | RB [W] | XB [W] | UkB [V] | URB [V] | UXB [V] | cosjkB | sinjkB
67 |  |  | 0.8 | 0.016 | 0.79984 | 1154.7005 | 23.094 | 1154.4696 | 0.02 | 0.9998
68 |  | Transformator C | SrC [MVA] | U2rC [kV] | I2rC [A] | zC = ukC [%] | zRC [%] | zXC [%] | jkC [°] | PVCS [kW]
69 |  | Sternschaltung | 50 | 20 | 1443.3757 | 10 | 0.2 | 9.998 | 88.854 | 100
70 |  | Impedanzen pro Strang | ZkC [W] | RC [W] | XC [W] | UkC [V] | URC [V] | UXC [V] | cosjkC | sinjkC
71 |  |  | 0.8 | 0.016 | 0.79984 | 1154.7005 | 23.094 | 1154.4696 | 0.02 | 0.9998
72
73 |  | Verfügbare Scheinleistung | S'rA [MVA] | S'rB [MVA] | S'rC [MVA] | S'rS | zmin [%] | zmin / zA | zmin / zB | zmin / zC
74 |  | S'ri bei Belastungsgrad <= 1 | 50 | 50 | 50 | 150 | 10 | 1 | 1 | 1
75 |  | Leistungsreduzierung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Einheitlicher Belastungsgrad
76 |  | S'ri bei einheitlichem Belastungsgrad | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  | S'rS / SrS | 1
77 |  | Sri / Srmittel | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Smittel [MVA] | 50
78 |  | zi / zmittel | 1 | 1 | 1 |  |  |  | zmittel [W] | 10
79
80 | Impedanzen (pro Strang) von Transformator und der Verbindungsleitung zum Summierpunkt
81 |  | Transformator A | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | Prozentuale Änderung von ZkA
82 |  | RA | 0.01632 | 0 | 0.01632 | 0 | DRA [%] | 2
83 |  | XA | 0.81424 | 90 | 0 | 0.81424 | DXA [%] | 1.8
84 |  | ZkA | 0.8144 | 88.8518 | 0.01632 | 0.81424
85
86 |  | Verbindungsleitung A | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | RLtgA [W] | XLtgA [W] | Vorzeichen negativ
87 |  | RLtgA | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | für XLtgA kapazitiv
88 |  | XLtgA | 0.3 | 90 | 0 | 0.3 | Prozentuale Änderung von ZLtgA
89 |  | ZLtgA | 0.31623 | 71.5651 | 0.1 | 0.3 | DRA [%] | DXA [%]
90 |  | ZA = ZkA + ZLtgA | 1.1203 | 84.0402 | 0.11632 | 1.1142 | 0 | 0
91
92 | Impedanzen (pro Strang) von Transformator und der Verbindungsleitung zum Summierpunkt
93 |  | Transformator B | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | Prozentuale Änderung von ZkB
94 |  | RB | 0.01648 | 0 | 0.01648 | 0 | DRB [%] | 3
95 |  | XB | 0.81984 | 90 | 5.0221e-17 | 0.81984 | DXB [%] | 2.5
96 |  | ZkB | 0.82 | 88.8484 | 0.01648 | 0.81984
97
98 |  | Verbindungsleitung B | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | RLtgB [W] | XLtgB [W] | Vorzeichen negativ
99 |  | RLtgB | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | für XLtgB kapazitiv
100 |  | XLtgB | 0.6 | 90 | 0 | 0.6 | Prozentuale Änderung von ZLtgB
101 |  | ZLtgB | 0.63246 | 71.5651 | 0.2 | 0.6 | DRB [%] | DXB [%]
102 |  | ZB = ZkB + ZLtgB | 1.4362 | 81.331 | 0.21648 | 1.4198 | 0 | 0
103
104 | Impedanzen (pro Strang) von Transformator und der Verbindungsleitung zum Summierpunkt
105 |  | Transformator C | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | Prozentuale Änderung von ZkC
106 |  | RC | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | DRC [%] | 0
107 |  | XC | 0.79984 | 90 | 4.8996e-17 | 0.79984 | DXC [%] | 0
108 |  | ZkC | 0.8 | 88.854 | 0.016 | 0.79984
109
110 |  | Verbindungsleitung C | Z [W] | Winkel [°] | R [W] | X [W] | RLtgC [W] | XLtgC [W] | Vorzeichen negativ
111 |  | RLtgC | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | für XLtgC kapazitiv
112 |  | XLtgC | 0.9 | 90 | 0 | 0.9 | Prozentuale Änderung von ZLtgC
113 |  | ZLtgC | 0.94868 | 71.5651 | 0.3 | 0.9 | DRC [%] | DXB [%]
114 |  | ZC = ZkC + ZLtgC | 1.729 | 79.4689 | 0.316 | 1.6998 | 0 | 0
115
116
117 | Leerlaufspannungen |  | UA0r [kV] | UB0r [kV] | UC0r [kV]
118 | (Leiter-Sternpunkt) | Bemessungswert | 11.547 | 11.547 | 11.547
119 |  | Stufenspannung [V] | 196.2991 | 196.2991 | 196.2991
120 |  | DU0 zur Mittelstellung | 0 | 0 | 0
121 |  | Istwert | 11.547 | 11.547 | 11.547
122 |  | Winkel [°] | 0 | 0 | 0
123
124 |  | Leerlaufspannungen (jeweils Strang 1) | U [kV] | Winkel [°] | Re [kV] | Im [kV]
125 |  | UA0 | 11547.0054 | 0 | 11547.0054 | 0
126 |  | UB0 | 11547.0054 | 0 | 11547.0054 | 0
127 |  | UC0 | 11547.0054 | 0 | 11547.0054 | 0
128 |  | Ersatzspannung UABC0 | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
129 |  | A1 = YA + YB + YC | 2.1661 | -81.9499 | 0.30334 | -2.1447
130 |  | YA = 1 / ZA | 0.89262 | -84.0402 | 0.092681 | -0.8878
131 |  | UA0 YA | 10307.137 | -84.0402 | 1070.1906 | -10251.4274
132 |  | YB = 1 / ZB | 0.69626 | -81.331 | 0.10494 | -0.68831
133 |  | UB0 YB | 8039.7221 | -81.331 | 1211.7987 | -7947.8724
134 |  | YC = 1 / ZC | 0.57838 | -79.4689 | 0.10571 | -0.56864
135 |  | UC0 YC | 6678.5741 | -79.4689 | 1220.6333 | -6566.08
136 |  | B1 = UA0 YA + UB0 YB + UC0 YC | 25011.8452 | -81.9499 | 3502.6226 | -24765.3798
137 |  | B1 / A1 = UABC0 | 11547.0054 | -7.3896e-13 | 11547.0054 | -1.4893e-10
138
139 | Laststrom pro Strang
140 |  | ZLast | 4.3 | 30.6834 | 3.698 | 2.1943
141 |  | YLast | 0.23256 | -30.6834 | 0.2 | -0.11867
142 |  | A2 = YLast + YA + YB + YC | 2.3187 | -77.4626 | 0.50334 | -2.2634 |  |  |  | U0 - ULast [kV]
143 |  | UABC0 YLast | 2685.3501 | -30.6834 | 2309.4011 | -1370.3181 |  |  |  | 0.33022
144 |  | B2 = (UABC0Y YLast) (YA + YB + YC) | 5816.7082 | -112.6333 | -2238.4582 | -5368.7428 | Stufendifferenz
145 |  | B2 / A2 = ILast | 2508.5987 | -35.1707 | 2050.628 | -1444.9887 | TA | TB | TC
146 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
147 | Verteilung des Laststromes |  | Betrag | Winkel [°] | Re | Im
148 |  | ILastA | 1033.769 | -37.261 | 822.762 | -625.8922 | 0 | 0 | 0
149 |  | YA / (YA + YB + YC) | 0.41209 | -2.0903 | 0.41182 | -0.015031 | 0.13608
150 |  | ILastB | 806.3554 | -34.5517 | 664.1259 | -457.3247 | 0 | 0 | 0
151 |  | YB / (YA + YB + YC) | 0.32144 | 0.61895 | 0.32142 | 0.0034723 |  | 0.10614
152 |  | ILastC | 669.8371 | -32.6897 | 563.7401 | -361.7718 | 0 | 0 | 0
153 |  | YC / (YA + YB + YC) | 0.26702 | 2.481 | 0.26677 | 0.011559 |  |  | 0.088173
154 |  | ILastA + ILastB + ILastC | 2508.5987 | -35.1707 | 2050.628 | -1444.9887 |  | Summe |  | 0.3304
155
156 | Kreisströme
157 |  | UA0 YB | 8039.7221 | -81.331 | 1211.7987 | -7947.8724
158 |  | UA0 YC | 6678.5741 | -79.4689 | 1220.6333 | -6566.08
159 |  | A3 = UA0 YB + UA0 YC - UB0 YB - UC0 YC | 1.2743e-08 | -80.4842 | 2.1066e-09 | -1.2567e-08
160 |  | YA x A3 | 1.1374e-08 | -164.5245 | -1.0962e-08 | -3.035e-09 | sgn Winkel
161 |  | IcirA | 5.2071e-09 | -90 | 0 | -5.2071e-09 | -1
162 |  | UB0 YA | 10307.137 | -84.0402 | 1070.1906 | -10251.4274
163 |  | UB0 YC | 6678.5741 | -79.4689 | 1220.6333 | -6566.08
164 |  | A4 = UB0 YB + UB0 YC - UA0 YB - UC0 YC | 8.9249e-09 | 95.9604 | -9.2678e-10 | 8.8767e-09
165 |  | YB A4 | 6.2141e-09 | 14.6294 | 6.0126e-09 | 1.5695e-09 | sgn Winkel
166 |  | IcirB | 3.287e-10 | 180 | -3.287e-10 | 0 | 1
167 |  | UC0 YA | 10307.137 | -84.0402 | 1070.1906 | -10251.4274
168 |  | UC0 YB | 8039.7221 | -81.331 | 1211.7987 | -7947.8724
169 |  | A5 = UC0 YA + UC0 YB - UA0 YA - UB0 YB | 8.9249e-09 | 95.959 | -9.2655e-10 | 8.8767e-09
170 |  | YC x A5 | 5.162e-09 | 16.49 | 4.9497e-09 | 1.4652e-09 | sgn Winkel
171 |  | IcirC | 2.3831e-09 | 98.4399 | -3.4977e-10 | 2.3573e-09 | 1
172
173
174
175 | DIsinj(S)-Verfahren |  | I [A] | Vorzeichen | I*ciri = IqTi - IqLast (Sri / SrS) |  |  | Sri / SrS | IqT | IqT*
176 |  | I*cirA | -144.23 | negativ | I*cirA / IcirA | -27698612946.1707 | TA | 0.33333 | -625.89 | -481.66
177 |  | I*cirB | 24.34 | positiv | I*cirB / IcirB | 74048228556.2138 | TB | 0.33333 | -457.32 | -481.66
178 |  | I*cirC | 119.89 | positiv | I*cirC / IcirC | 50308559748.6674 | TC | 0.33333 | -361.77 | -481.66
179 | [7 empty] | Summe = IqLast | -1444.98 | -1444.98
180
181 | Spannung an den Transformatoren |  | U [V] | Winkel [°] | Re | Im | Spannungsfall |  | Differenzen
182 | Leiter-Leiter | UTA = (UA0 - ITA ZkA | 11043.7146 | -3.4244 | 11023.9954 | -659.665 | UA0 - UTA [V] | [%] | UTA - UTB [V] | [%]
183 | 19128.2748 | ITA ZkA | 841.8417 | 51.5911 | 523.01 | 659.665 | 503.2 | 4.3578 | -130.357 | -1.1682
184 |  | UTB = (UB0 - ITB ZkB | 11174.0716 | -2.7541 | 11161.1654 | -536.9009 | UB0 - UTB [V] | [%] | UTB - UTC [V] | [%]
185 | 19354.0597 | ITB ZkB | 661.1619 | 54.2974 | 385.84 | 536.9009 | 372.9338 | 3.2297 | -83.3761 | -0.7472
186 |  | UTC = (UC0 - ITC ZkC | 11257.4477 | -2.2659 | 11248.6454 | -445.0895 | UC0 - UTC [V] | [%] | UTA - UTB [V] | [%]
187 | 19498.4713 | ITC ZkC | 535.8389 | 56.1646 | 298.36 | 445.0895 | 289.5577 | 2.5076 | 213.7331 | 1.9154
188 |  | Mittelwert | 11158.4113
189 | Spannung an der Last ; Leiter-Sternpunkt-Spannungen
190 |  |  | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V]
191 |  | ULast = ILast ZLast | 10786.9743 | -4.4873 | 10753.9094 | -843.9482
192 |  | Leiter-Leiter-Spannung ULast | 18683.5876 | 25.5127
193 |  | B1 = UA0 YA + UB0 YB + UC0 YC | 25011.8452 | -81.9499 | 3502.6226 | -24765.3798
194 |  | B3 = UA0 YA + UB0 YB + UC0 YC - ILast | 23365.5501 | -86.4372 | 1451.9946 | -23320.3911
195 |  | B3 / A1 = ULast | 10786.9743 | -4.4873 | 10753.9094 | -843.9482
196 |  | ILast ZVerbraucher | 10786.9743 | -4.4873 | 10753.9094 | -843.9482
197
198 | Spannung an den Verbindungsleitungen vom Transformator bis Sammelschiene (Summierpunkt)
199 | Leiter-Sternpunkt-Spannungen |  | U [V] | Winkel [°] | Re [V] | Im [V] | ZLtg [W] | ULast + ULtg | Re [V] | Im [V]
200 |  | ULtgA = ITA ZLtgA | 326.848 | 34.3027 | 270 | 184.2 | 0.31623 | 11043.6337 | 11023.9094 | -659.7482
201 |  | ULtgB = ITB ZLtgB | 509.8216 | 37.0115 | 407.1 | 306.9 | 0.63246 | 11173.9228 | 11161.0094 | -537.0482
202 |  | ULtgC = ITC ZLtgC | 635.3508 | 38.8795 | 494.6 | 398.8 | 0.94868 | 11257.3141 | 11248.5094 | -445.1482
203
204 | Überlagerung der Ströme und Leistungswerte im Transformator A
205 |  | Ströme in Transformator A | I [A] | Winkel [°] | Ip [A] | Iq [A] | Iq / Ip | D(Iq / Ip) [%] | D Stufe | 0
206 |  | Transformatorstrom ITA (Strang) | 1033.7 | -37.261 | 822.76 | -625.89 | 0.76072 | -1.1141e-08 | DUABC0 [kV] | 0
207 |  | Kreisstrom IcirA | 5.2071e-09 | -90 | 0 | 0 |  |  | UTA [kV] | 11.0437
208 |  | Laststrom ILastA (Strang) | 1033.769 | -37.261 | 822.762 | -625.8922 | 0.76072 |  | Belastungsgrad SA /Sr | 0.71617
209 |  | IcirA / ILast | 1.1956e-12 | 0 | 1.1956e-12 | 0 |  |  | Spannungsfall DUA [% von UA0] | -4.3006
210 |  | ILastA ZA [V] | 1158.1234 | 46.7792 | 793.096 | 843.9482
211
212 |  | Leistungswerte von Transformator A | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] |  |  | jI - jU [°] | sinj | cosj
213 |  | Transformator-Belastung (UA0, ITA) | 35.8084 | 28.4994 | -21.6801 |  |  | -37.261 | -0.60545 | 0.79589
214 |  | Messwerte am Transformator (UTA, ITA) | 34.2477 | 28.4471 | -19.07 | induktiv |  | -33.8365 | -0.55683 | 0.83063
215 |  | Lastanteil (ULast, ILastA) | 33.4537 | 28.1284 | -18.1093 |  |  | -32.7737 | -0.54132 | 0.84081
216 |  | Leitungsanteil (ULtgA, ITA) | 1.0136 | 0.32061 | -0.96155 |  |  | -71.56 | -0.94866 | 0.31631
217
218 | Überlagerung der Ströme und Leistungswerte im Transformator B
219 |  | Ströme in Transformator B | I [A] | Winkel [°] | Ip [A] | Iq [A] | Iq / Ip | D(Iq / Ip) [%] | D Stufe | 0
220 |  | Transformatorstrom ITB (Strang) | 806.3 | -34.5517 | 664.12 | -457.32 | 0.68861 | -0.00013948 | DUABC0 [kV] | 0
221 |  | Kreisstrom IcirB | 3.287e-10 | 180 | 0 | 0 |  |  | UTB [kV] | 11.1741
222 |  | Laststrom ILastB (Strang) | 806.3554 | -34.5517 | 664.1259 | -457.3247 | 0.68861 |  | Belastungsgrad SB /Sr | 0.55862
223 |  | IcirB / ILast | 1.0711e-13 | 180 | -1.0711e-13 | 0 |  |  | Spannungsfall DUB [% von UB0] | -3.2297
224 |  | ILastB ZB | 1158.1234 | 46.7792 | 793.096 | 843.9482
225
226 |  | Leistungswerte von Transformator B | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] |  |  | jI - jU [°] | sinj | cosj
227 |  | Transformator-Belastung (UB0, ITB) | 27.9311 | 23.0044 | -15.8411 |  |  | -34.5517 | -0.56715 | 0.82361
228 |  | Messwerte am Transformator (UTB, ITB) | 27.029 | 22.9723 | -14.2421 | induktiv |  | -31.7977 | -0.52692 | 0.84991
229 |  | Lastanteil (ULast, ILastB) | 26.0944 | 22.5837 | -13.0726 |  |  | -30.0645 | -0.50097 | 0.86546
230 |  | Leitungsanteil (ULtgB, ITB) | 1.2332 | 0.39001 | -1.17 |  |  | -71.5632 | -0.94867 | 0.31626
231
232
233 | Überlagerung der Ströme und Leistungswerte im Transformator C
234 |  | Ströme in Transformator C | I [A] | Winkel [°] | Ip [A] | Iq [A] | Iq / Ip | D(Iq / Ip) [%] | D Stufe | 0
235 |  | Transformatorstrom ITC (Strang) | 669.8 | -32.6896 | 563.74 | -361.77 | 0.64173 | -0.00046331 | DUABC0 [kV] | 0
236 |  | Kreisstrom IcirC | 2.3831e-09 | 98.4399 | -3.4977e-10 | 2.3573e-09 |  |  | UTC [kV] | 11.2574
237 |  | Laststrom ILastC (Strang) | 669.8371 | -32.6897 | 563.7401 | -361.7718 | 0.64173 |  | Belastungsgrad SC /Sr | 0.46405
238 |  | IcirC / ILast | 6.5525e-13 | 180 | -6.5525e-13 | 0 |  |  | Spannungsfall DUC [% von UC0] | -2.5076
239 |  | ILastC ZC | 1158.1234 | 46.7792 | 793.096 | 843.9482
240
241 |  | Leistungswerte von Transformator C | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] |  |  | jI - jU [°] | sinj | cosj
242 |  | Transformator-Belastung (UC0, ITC) | 23.2026 | 19.5275 | -12.5314 |  |  | -32.6896 | -0.54009 | 0.84161
243 |  | Messwerte am Transformator (UTC, ITC) | 22.6207 | 19.5059 | -11.4549 | induktiv |  | -30.4237 | -0.50639 | 0.8623
244 |  | Lastanteil (ULast, ILastC) | 21.6765 | 19.1032 | -10.2441 |  |  | -28.2024 | -0.47259 | 0.88128
245 |  | Leitungsanteil (ULtgC, ITC) | 1.2767 | 0.40363 | -1.2112 |  |  | -71.5691 | -0.94871 | 0.31616
246
247 | Summenwerte
248 |  |  | S [MVA] | P [MW] | Q [MVar] | Ströme | I [A] | Winkel [°] | Ip [A] | Iq [A]
249 |  | Transformator-Belastung | 86.942 | 71.0313 | -50.0526 | S ILast | 2508.5872 | -35.1706 | 2050.62 | -1444.98
250 |  | Messwerte am Transformator | 83.8973 | 70.9254 | -44.767 | S Icir | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
251 |  | Lastanteil | 81.2247 | 69.8153 | -41.426 | S IT | 2508.5987 | -35.1707 | 2050.628 | -1444.9887
252 |  | Leitungsanteil | 3.5235 | 1.1143 | -3.3427
253 |  | Belastungsgrad | 0.57961
254 |  | Leitungsanteil / Lastanteil [%] | 4.3379
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280